## VZT Výkaz
| Projektová kancelář |  | Strakonice, Žižkova 476
| Ing. PAVEL HARANT |  | Tel. 608 98 35 34
Vytápění - vzduchotechnika
| Stavba: | KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
| Místo stavby: | Rybniční 1282, 386 01Strakonice
| Investor: | Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281
| Část: | D.1.4.A VZDUCHOTECHNIKA
| Proj. stupeň: | Dokumentace pro realizaci stavby
Číslo zakázky:
V Ý K A Z V Ý M Ě R
V Z D U C H O T E C H N I K A
KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY
RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
| Vypracoval |  | Strakonice
| Ing. Pavel Harant |  | leden 2017

## VZT Souhrn nákladů Kuchyně
V Ý K A Z V Ý M Ě R
KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
V Z D U C H O T E C H N I K A
Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál
Demontáže
VZT - Vedlejší náklady
Zaregulování systému
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace
Zdravotní instalace
Chlazení
Tepelné, požární a protihlukové izolace
Stavební přípomoce
CELKEM
Uvedené ceny jsou bez DPH

## VZT Výkaz výměr Kuchyně DS
č. pol. | popis položky - výkaz výměr |  | počet | MJ | Kč/mj | Celkem Kč | Součet
KUCHYNĚ DOMOVA PRO SENIORY RYBNIČNÍ 1282, STRAKONICE
V Z D U C H O T E C H N I K A
ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání kuchyně
Nové zařízení. Vzduchotechnická jednotka bude osazena ve stávajícím přístřešku čtvrtkruhového půdorysu.
VZT jednotka bude atypicky dělena ze dvou částí a spojena potrubními kusy. Nutno zohlednit zvýšené
nároky na montáž, výrobu a doměřování potrubních dílů přímo při montáži.
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
1.1 | Větrací jednotka s rekuperací tepla, deskovým rekuperátorem a přímým chladičem |  | 1 | ks
Jednotka je sestavená ze dvou částí, se zalomením 22,5°, hmotnost 1624 kg
| Regulace VZT jednotky |  | 1 | ks
Kompletní specifikace jednotky je v příloze technické zprávy
Přívod
7 200 m3/h, externí tlaková ztráta 300 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 55 / 84 / 59 dB(A)
Odvod
7 200 m3/h, externí tlaková ztráta 450 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 66 / 85 / 59 dB(A)
Ventilátor přívod 3,0 kW, 400 V, řízený frekvenčním měničem - 57 Hz (Max. 63 Hz)
Ventilátor odvod 3,0 kW, 400 V, řízený frekvenčním měničem - 58 Hz (Max. 63 Hz)
Deskový rekuperátor s by-passem, účinnost 66%
Přímý výparník 23,4 kW, chladivo R 410A, 22/16 mm
(specifikace kondenzační jednotky v části CHLAZENÍ)
1.2 | Teplovodní ohřívač,voda 70/50°C, 1170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"
Mimo sestavu jednotky (umístěný pod stropem umývárny nádobí)
Sestava komponentů zažízení:
Přívod
Protidešťová žaluzie
Sekce servis s vnitřní klapkou, filtr kapsový, třída filtrace M5
Komora tlumiče hluku L= 750 mm
Deskový rekuperátor s By-passem
Komora chlazení - přímý výparník, eliminátor kapek
Sekce ventilátoru IE2 s volným oběžným kolem účinnost 60%, motor 3 kW
Tlumící vložka 915x865 mm
Komora vodní ohřivač, voda 70°C, 1170 kg/h, 26,8 kW, 6,5 kPa, G 1"
mimo sestavu jednotky
Odvod
Tlumící vložka 815x765 mm
Komora filtrační - s vnitřní klapkou, kovový filtrační článek třída filtrace G3 a kapsového filtru, třída filtrace G4
Volná komora 500 mm
Deskový rekuperátor s By-passem
Sekce eliminátoru kapek
Sekce ventilátoru IE2 s volným oběžným kolem účinnost 60%, motor 3 kW
Tlumící vložka 915x865 mm
Souprava pro odvod kondenzátu - 3x
Frekvenční měnič 3,0 kW (IP54) - 2x
Základový rám, stříška
Dodávka VZT jednotky
| Montáž VZT jednotky + doprava + montážní materiál |  | 1 | kpl
Spojovací a těsnící materiál
Závěsný a montážní materiál
Propojovací kus 915x865 - 22,5°, panel tl. 21 mm, oboustranná fólie 80 m - 2 ks
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
PROSTOR KUCHYNĚ
1.3 | Závěsný odsavač par (digestoř) 4700x1250x500 |  | 1 | ks
sestavený ze dvou částí (1.3a, 1.3b) 2350x1250x500
příruba pro vyústění 450x450/100 (z každé části)
nerezový s tukovými filtračními články, s osvětlením
s vypouštěcím kohoutem 1/2"
1.3a - umístění příruby 450x450 symetricky
1.3b - umístění příruby 450x450 mimo střed-viz výkresová dokumentace
1.4 | Závěsný odsavač par (digestoř) 2250x1050x500 |  | 1 | ks
příruba pro vyústění 400x400/100
nerezový s tukovými filtračními články, s osvětlením
s vypouštěcím kohoutem 1/2"
1.5 | Vyústka dvouřadá přívodní s regulací 625x325 |  | 6 | ks
1.6 | Vyústka dvouřadá přívodní s regulací 625x225 |  | 7 | ks
1.7 | Regulační klapka těsná 400x400 ovládaná servopohonem |  | 1 | ks
servopohon - dodávka MaR
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 30 | m2
1.8 | Trouba 710x450/500 V.P. | 2
1.9 | Oblouk 710x450-90°/150 | 1
1.10 | Přechod pravoúhlý 810x760/ 710x450 - 500 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.11 | Přechod pravoúhlý 810x760/ 800x630 - 500 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.12 | Přechodové koleno 800x630/630x630-90°/R100 (ostré) | 1
s otvory pro vyústku 625x325 a 625x225
1.13 | Trouba 630x630/875 s otvory pro vyústku 625x325 | 4
a 625x225
1.14 | Trouba 630x630/875 s otvory pro vyústku 625x325 | 1
a 625x225 se zaslepením
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 45 | m2
ve vodotěsném provedení
1.15 | Oblouk 400x400-90°/150 | 1
1.16 | Trouba 400x400/500 | 1
1.17 | Trouba 400x400/500 V.P. | 1
1.18 | Přechod pravoúhlý 400x400/ 250x400 - 500 | 1
1.19 | Oblouk 250x400-90°/150 | 2
1.20 | Trouba 250x400/500 V.P. | 1
1.21 | Odskok 400x250/400 - 150 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.22 | Trouba 450x450/1000 V.P. | 3
1.23 | Oblouk 450x450-90°/150 | 3
1.24 | Trouba 450x450/1500 V.P. s otvorem pro vyústku 625x225 | 1
1.25 | Trouba 450x450/1500 V.P. | 1
1.26 | Rozbočka 710x450/450x450/450x450 - 750/ R150 | 1
1.27 | Rozbočka 710x450/710x710/400x250 - 750/ R150 | 1
1.28 | Trouba 710x450/2000 V.P. | 1
1.29 | Odskok 710x450/500 - 100 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.30 | Trouba 710x450/500 V.P. | 1
Dodávka VZT - Prostor kuchyně
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Prostror kuchyně |  | 1 | kpl
Materiál na zhotovení konzol a závěsů
Závěsný a montážní materiál
Spojovací a těsnící materiál
VENKOVNÍ PROSTOR
Vzduchovody čtyřhranného průřezu hliníkové s integrální izolací tl. 21 mm
| panel tl. 21 mm, oboustranná fólie 80 m, ve vodotěsném provedení |  | 116 | m2
1.31 | Oblouk 710x450-90°/150 | 1
1.32 | Trouba 710x450/1000 V.P. | 2
1.33 | Trouba 710x450/4000 | 1
1.34 | Oblouk 710x450-45°/150 | 2
1.35 | Trouba 710x450/2000 V.P. | 1
1.36 | Oblouk 450x710-90°/150 | 2
1.37 | Přechod pravoúhlý 710x450/ 630x450 - 200 | 1
1.38 | Oblouk 630x450-111°/100 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.39 | Oblouk 450x630-90°/100 | 1
1.40 | Trouba 630x450/1500 V.P. | 1
1.41 | Přechodový oblouk 815x450/630x450-90°/R100 | 1
1.42 | Přechodový oblouk 765x815/450x815-90°/R100 | 1
1.43 | Přechod asymetrický 865x915/355x915/500 - 250 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.44 | Oblouk 915x355-22,5°/100 | 1
1.45 | Trouba 915x355/1000 V.P. | 1
1.46 | Odskok 915x355/800 - 500 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.47 | Přechodový oblouk 355x915/630x915-90°/R100 | 1
1.48 | Přechodový oblouk 915x630/450x630-90°/R100 | 1
1.49 | Přechod symetrický 710x450/630x450 - 450 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.50 | Oblouk 450x710-90°/150 | 2
1.51 | Přechod symetrický 710x450/800x450 - 300 | 1
1.52 | Trouba 800x450/500 V.P. | 1
1.52 | Přechodový oblouk 800x450/710x450-90°/R150 | 1
1.53 | Oblouk 915x865-21,5°/150 | 1
1.54 | Přechod asymetrický 865x915/355x915/500 - 250 | 1
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.55 | Trouba 915x355/250 V.P. | 1
1.56 | Přechodový oblouk 355x915/630x915-90°/R100 | 1
1.57 | Přechodový oblouk 915x630/450x630-90°/R100 | 1
1.58 | Trouba 630x450/1000 V.P. | 1
1.59 | Přechod pravoúhlý 500x1000/ 450x630 - 250 | 1
1.60 | Oblouk 500x1000-90°/100 | 1
1.61 | Hlavice výfuková čtyřhranná 500x1000-120° (podkosené koleno) | 1
se sítem, velikost ok 16 mm
1.62 | Vestavný tlumič hluku 100-100 - 5 PV 100x500x10000 |  | 1 | ks
vestavěný do potrubí 1000x500/1000
(šířka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 5 kulis 500mm délky 1000 mm)
1.63 | Vestavný tlumič hluku 100-100 - 4 PV 100x450x1000 |  | 1 | ks
vestavěný do potrubí 800x450/1000
(šířka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 4 kulisy 450mm délky 1000 mm)
Dodávka VZT - Venkovní prostor
| Montáž VZT - Venkovní prostor + doprava + montážní materiál |  | 1 | kpl
Materiál na zhotovení konzol a závěsů
Závěsný a montážní materiál
Spojovací a těsnící materiál
ZAŘÍZENÍ č. 2 - Úprava odtahu stávající digestoře ve varně
Stávající odtah od malé digestoře u obvodové stěny varny koliduje pod zástřeškem s trasou nového vzduchovodu.
Úprava spočívá ve změně trasy vzduchovodu pod zástřeškem. Vyústění nad střechou zůstává.
Vzduchovod bude ve vodotěsném provedení.
2.1 | Oblouk segmentový 90° DN 200 |  | 2 | ks
2.2 | Potrubí spiro DN 200 |  | 2 | m
Dodávka VZT - Zařízení č. 2
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2 |  | 1 | kpl
ZAŘÍZENÍ č. 3 - Úprava odtahu stávající digestoře v umývárně nádobí
Stávající odtah z umývárny nádobí koliduje pod stropem umývárny i pod zástřeškem s trasou nového vzduchovodu.
Je nutné změnit zavěšení digestoře i vnitřního vzduchovodu. Zhotovit nový prostup obvodovou stěnu o 300 mm níže.
Změnit zavěšení digestoře, spustit níže vzduchovod od digestoře v umývárně.
Venkovní úprava spočívá ve změně trasy vzduchovodu pod zástřeškem. Vyústění nad střechou se přemístí.
Vzduchovod bude ve vodotěsném provedení.
3.1 | Oblouk segmentový 90° DN 200 |  | 4 | ks
3.2 | Potrubí spiro DN 200 |  | 3 | m
Dodávka VZT - Zařízení č. 3
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 3 |  | 1 | kpl
Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál
| DEMONTÁŽE |  | 1 | kpl
| Kuchyňská digestoř DINER - ATREA 4700x1250 mm nad varným blokem | 1
| Kuchyňská digestoř DINER - ATREA 2250x1050 mm nad konvektomaty | 1
| Ventilátor odvodního vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyně | 1
| Ventilátor přívodního vzduchu CVAB 355 pod stropem kuchyně | 1
Související vzduchovody ve varně - 35 m2
| Demontáž protidešťové žaluzie 500x500 | 1
| Demontáž vyústění DN 400 nad střechou kuchyně včetně zaslepení vzduchovodu nad úrovní střechy | 1 kpl
| Doprava demontovaného materiálu do kontejneru před budovou | 1 kpl
w
Demontáž izolací a jejich separátní uložení do kontejneru před budovu - nebezpečný odpad - 15 m2
Ekologická likvidace demontovaného materiálu
Ekologická likvidace tepelné izolace
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
| VZT - Vedlejší náklady |  | 1 | kpl
Zařízení staveniště, prostor pro skladování materiálu, úklid staveniště
VZT - Ostatní náklady
| Zaregulování vzduchotechnického zařízení |  | 4 | h
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace |  | 48 | h
zkoušky a revize zařízení
Dokumentace skutečného provedení
| ZDRAVOTNÍ INSTALACE – zajistí profese VZT |  | 1 | kpl
Odvodnění digestoří do kanalizace
Odvodnění rekuperátoru, eliminátoru kapek a chladiče jednotky do skladu nádobí DN 20 - 10 m
Tepelná izolace tl 30 mm venkovního odvodňovacího potrubí s topným kabelem l = 8 m
CHLAZENÍ – zajistí profese VZT
CH1 | Venkovní kondenzační jednotka, invertor, chladící výkon: 14,6 kW |  | 1 | ks
Chladivo R410A (3,4 kg, nad 7,5 m 40g/m)
Elektrická energie 5,5 kW, 400 V, 8A
Rozměry vxšxh 1380x950x330, 96 kg
Hl. akust. tlaku 52 dB(A) (1 m)
Připojení 9,5 / 15,9 mm
Chladivo R410a, (jednotka 3,4 kg + 0,32 kg rozvody = 3,72 kg)
Celkové množství 3,72 kg - podléhá kontrolám těsnosti 1x ročně
| Komunikační modul pro VZT |  | 1 | ks
POZOR ! Nutno koordinovat s dodavatelem MaR
MONTÁŽ CHLAZENÍ
| Propojovací Cu potrubí s tepelnou izolací, chladivo R-410A |  | 15 | m
(délka uváděna společná = plyn + kapalina)
Z toho:
| DN 15,9 mm | 15
| DN 9,5 mm | 15
| celkem | 30
Potřebné množství chladiva pro doplnění 0,32 kg
| Montážní materiál, konzoly, spojovací materiál, |  | 1 | kpl
| Montáž a zapojeni venkovní jednotky |  | 1 | ks
| Montáž a zapojeni chladiče VZT jednotky |  | 1 | ks
| Zkouška těsnosti chladiva, zprovoznění, doprava |  | 1 | kpl
Dodavatel je povinen provést kontrolu těsnosti před předáním do provozu
k novým zařízením dodá provozní knihy s vyplněným záhlavím (typ zař., typ chladiva, množství)
vnější jednotky budou opatřeny štítky v souladu s Evropskou směrnicí
Dodávka a montáž CHLAZENÍ
| STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE – zajistí profese VZT |  | 8 | h
Úpravy prostupů ve stavebních konstrukcích
Prostup obvodovou stěnou - napojení kondenzátu na kanalizaci
Montážní lešení
VYTÁPĚNÍ - samostatný projekt
Dodávka směšovacího uzlu VZT jednotky
Montáž a napojení směšovacího uzlu VZT
Teplovodní přípojka k ohřívači ze stávající strojovny VZT
MaR - samostatný projekt
Řídící systém MaR s možností ovládání z webového prohlížeče
a sledování prostřednictvím vizualizačního programu
Regulace výkonu motorů
Regulace výkonu teplovodního ohřívače
Regulace výkonu chladiče
Signalizace znečištění filtrů
Protimrazová ochrana ohřívače a rekuperátoru
Propojení prvků MaR, dodávka kabeláže + nosných kabelových konstrukcí
Oživení zařízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy
Stavba - samostatný projekt
Prostupy ve stavebních konstrukcích
Začištění prostupů, oprava omítek a obkladů
Malířské nátěry v kuchyni
Úpravy přístřešku, umožnění servisních přístupů k VZT jednotce
Montážní lešení
Odvoz a uložení suti na skládku do 5 km
C E L K E M
1