

**Dokumentace pro výběr zhotovitele**

Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice

**Technická zpráva**

**Město Strakonice**

Září 2020

Dokumentace pro výběr zhotovitele

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Město Strakonice  Velké náměstí 2  386 21 Strakonice | tel: 603 584 162 |
|  | | |
|  | | |
| **Zhotovitel:** | Havířovská projekční, s.r.o.  Havířovská 427  199 00 Praha 9 | tel: 603 855 275 |
|  | | |
|  | | |
| **Vypracoval:** | Ing. Miloslav Misterka | tel: 603 855 275 |
|  | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Revize:** | A | dne: 30.9.2020 |
|  | | |
|  | | |

|  |
| --- |
| **OBSAH** |

1 Průvodní zpráva 4

1.1 Úvodní zpráva 4

1.2 SEZNAM ZKRATEK 4

1.3 Výchozí podklady 5

1.4 Údaje o provozních podmínkách 5

1.4.1 Napěťová soustava 5

1.4.2 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 5

1.4.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 6

1.4.4 Vlivy na životní prostředí 6

2 Technická zpráva 6

2.1 ÚVOD 6

2.1.1 Obecné informace o varovném informačním a výstražným systému 6

2.1.2 Přehled základních funkcí systému 6

2.1.3 Základní požadavky na varovný informační systém 7

2.2 Vysílací pracoviště (Vysílací skříň a řídicí pracoviště) 8

2.2.1 Technické rozhraní a funkce vysílací skříně 9

2.2.2 Zabezpečení vysílací skříně 9

2.2.3 Zpětná diagnostika 9

2.2.4 HW požadavky řídicího pracoviště 10

2.2.5 Technické parametry softwarové aplikace 10

2.2.6 Požadavky na spouštění relací 12

2.2.7 Požadavky na administraci relací 13

2.2.8 Požadavky na grafickou prezentaci měřených a importovaných dat 13

2.2.9 Požadavky na zpracování alarmů a notifikaci uživatelů 14

2.2.10 Vzdálené pracoviště (SW klient) 14

2.2.11 Webová aplikace 14

2.3 Instalace vysílací části systému 14

2.3.1 Instalace vysílací skříně a odbavovacího pracoviště 15

2.3.2 Instalace digitálního převaděče na ZŠ F.L. Čelakovského 15

2.3.3 Instalace digitálního převaděče na bývalé škole na Podsrpu č.p. 30 15

2.4 Vysílací kmitočet vysílací části 16

2.5 Koncové prvky s digitálním kódováním 16

2.5.1 Technické parametry koncových prvků s digitálním kódováním 16

2.5.2 Požadavky na správu koncových prvků a zařízení 17

2.5.3 Obousměrné digitální akustické jednotky (hlásiče) 18

2.6 Instalace bezdrátových hlásičů 18

2.6.1 Koncové prvky měření – integrace stávajících měřících profilů 19

2.6.2 Požadavky na datové přenosy a vizualizace dat na řídícím pracovišti 20

2.7 Propojení dPP a LVS 20

3 Propojení se systémem JSVI 21

4 Odfiltrování stávajících vysílačů 22

5 Nastavení systému a funkční testy 23

6 Požadavky na ostatní profese a zadavatele 23

7 Závěr 23

1. Průvodní zpráva
   1. Úvodní zpráva

Projektová dokumentace Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice je zpracována v podmínkách dokumentace pro výběr zhotovitele.

Rozsah projektu je koncipován jako dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016   
Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek) a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace respektuje rámec stanovený zákonem a konkretizuje požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce. Projektová dokumentace obsahuje položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění a době trvání stavby.

Tato dokumentace se zabývá konkrétním řešením protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům. Tento systém bude také zapojen do systému Jednotného varování a informování Jihočeského kraje.

V dokumentaci je zohledněno posouzení podmínek, a to na základě projekčního průzkumu terénu provedeného v měsících červenec až září 2020, jehož součástí bylo i rádiové měření. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu včetně příloh s popisem provedení, technické výkresy, kde je názorný popis umístění zařízení, dále mapy jednotlivých lokalit se zakreslením vysílacích a přijímacích částí systému a výkaz výměr s popisem prací. Případné další detailní výkresy budou předmětem prováděcí nebo dílenské dokumentace zhotovitele.

V dokumentaci navržená zařízení jsou referenční a určují minimální technický standard, resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétních zařízení při realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností – technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností – standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

V případě nahrazení jednotlivých částí, nebo celých funkčních celků, musí být dodavatelskou firmou zajištěna plná funkčnost systému, která je podrobně specifikována v příloze Zadávací dokumentace – Technická specifikace.

* 1. SEZNAM ZKRATEK

VIS – Varovný a informační systém

LVS – Lokální výstražný systém

dPP – digitální Povodňový Plán

BMIS – Bezdrátový místní informační systém

JSVI – Jednotný systém varování a informování

HP – Hladinový profil

SP – Srážkoměrný profil

GSM – globální systém mobilní komunikace

* 1. Výchozí podklady

Tato projektová dokumentace byla zpracována, na základě následujících podkladů:

* projekčního průzkumu,
* technicko-ekonomická studie zpracovaná jako podklad k žádosti o přidělení dotace z fondů EU, vypracována v prosinci 2019,
* doplňujících informací a požadavků ze strany objednatele,
* výsledků z rádiového měření,
* platných právních předpisů a norem:
* ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.
* ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
* ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).
* ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.
* ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.
* ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, (v současnosti již neplatná norma).
* ČSN EN 62 305- 4 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
* Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a informování č.j. MV-24666-1/PO-2008 ve znění pozdějších předpisů.
* Příručka OPŽP, kapitola 7.6 Požadavky na provázání VIS, LVS a dPP.
  1. Údaje o provozních podmínkách
     1. Napěťová soustava
* 1+N+PE 230V/50Hz TN-C-S
* slaboproudé systémy - 12VDC, 24VDC
  + 1. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Dle ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení, edice 3 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím následovně:

a) Ochrana živých částí:

- krytím, izolací

b) Ochrana neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje, dvojitou izolací, SELV.

* + 1. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska a ČSN EN 61000-5-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů – Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 12.2001, tak aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebyla vystavena nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení jsou odolná proti el. rušení z okolního prostředí, el. sítě a proti VF rušení. Z důvodu zlepšení vlastností přenosů je doporučováno dodržení všech norem a zvyklostí.

* + 1. Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení budou splňovat hygienické předpisy a normy a nebudou mít nežádoucí vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé během výstavby budou tříděny podle druhů a likvidovány předepsaným způsobem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a příslušných prováděcích právních předpisů.

1. Technická zpráva
   1. ÚVOD

Tato dokumentace je řešena na základě požadavku objednatele, jako stupeň dokumentace pro výběr zhotovitele v případě řešení protipovodňového opatření. Cílem je dodávka a montáž systému a jeho oživení, a to na základě stanovení technických podmínek dle bodů viz kapitola „Výchozí podklady“ kap. 1.2. Dokumentace navazuje na Technicko-ekonomickou studii zpracovanou v rámci výzvy OPŽP.

* + 1. Obecné informace o varovném informačním a výstražným systému

Varovný informační systém slouží k současnému zvukovému informování obyvatelstva daných lokalit. Systém slouží jako víceúčelové zařízení, a proto bývá často doplněno o rozhranní , které komunikuje s hladinovými a srážkoměrnými profily LVS. Z hlediska zvýšení komfortu je systém doplněn o výstup z hladinových a srážkoměrných profilů třetích stran. Jedná se tak zejména o profily z institucí ČHMÚ, s.p. Povodí Labe apod. Integrované profily z těchto institucí jsou zpravidla do systému připojena přes webová rozhraní. Místně dostupná rádiová komunikace mezi jednotlivými prvky systému probíhá digitálním přenosem. K přenosu signálu na koncové body jsou využívány samostatné kmitočty digitálního přenosu v pásmu 80 MHz, na které uděluje Český telekomunikační úřad individuální oprávnění na základě radiového projektu. Varovný a informační systém je napojen na systém varování a informování obyvatelstva.

* + 1. Přehled základních funkcí systému

**Systém ovládá a kontroluje:**

* obousměrné bezdrátové hlásiče s reproduktory,

**Systém je napojen na informační kanály:**

* kanál JSVI CAS,
* kanál GSM (pro možnost provedení hlášení z mobilního telefonu),
* kanál z vysílacích jednotek čidel o stavu výšky vodní hladiny (integrace ze systému LVS),
* kanál z vysílacích jednotek srážkoměrů o úhrnu srážek (integrace ze systému LVS),

**Hlášení je možné uskutečnit:**

* pomocí PC, z mikrofonu,
* z mobilního telefonu GSM,
* ze záznamu, kdy hlášení je předem nahráno a uloženo v počítači, online hlášení,
* ze vzdáleného pracoviště prostřednictvím SW klienta.
  + 1. Základní požadavky na varovný informační systém

Varovný a informační systém musí splnit požadavky stanovené dokumentem „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“. Tyto požadavky jsou dostupné na adrese: <http://www.hzscr.cz> v sekci /Ochrana obyvatelstva/Dotace a granty/Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování.

Celý VIS musí být napojen na Jednotný systém varování a informování (dále jen „JSVI“) provozovaný HZS ČR a to s největší prioritou.

Řídící vysílací skříň, koncové prvky měření musí prokázat nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vyslání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vyslání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.

Veškerá komunikace použitých zařízení pro přenos rádiového signálu musí probíhat digitálním přenosem včetně digitálního přenosu audia. Všechny komunikační jednotky systému musí být obousměrné.

Obousměrné rádiové jednotky musí být provozuschopné ve venkovním prostředí v rozsahu pracovních teplot min. –25°C až +55°C.

Komunikační jednotky musí mít plnou syntézu pro vysílací kmitočet 66 až 88 MHz s šířkou kanálu 16 kHz.

Komunikační jednotky musí používat moderní způsob kódování (jako např. QAM) více stavovou modulaci a fázové klíčování pro zajištění vysoké přenosové rychlosti v systému při datovém radiovém přenosu, a to vyšší než 20kb/s při šířce kanálu 16 kHz. Tento požadavek je z důvodu spolehlivé a kvalitní reprodukce audio zpráv.

Zabezpečení rádiové sítě musí být s důrazem na rádiový přenos. Uchazeč musí popsat způsob digitální komunikace mezi řídícím pracovištěm VIS (ústřednou) a koncovými prvky (bezdrátovými hlásiči, detektory atp.), tj. základní princip digitálního přenosu a způsob modulace.

Z důvodu vysokého počtu koncových jednotek je vyžadována vysoká datová dynamika odezvy systému z hlediska radiových přenosů diagnostických údajů o stavu jednotlivých jednotek. Rychlost přenosu diagnostiky (stavu jednotky) musí být u jednotek před převaděčem min. 2 jednotky za sekundu.

VIS musí umožňovat vstup a interpretaci informací z lokálních výstražných systémů s možností automatické vazby na informování obyvatel.

Použité baterie všech prvků VIS musí být akumulátorového typu, doplněné možností automatického dobíjení s teplotní kompenzací dobíjení. Stanovená životnost akumulátorů nesmí být kratší než čtyři roky. Automatické nabíjení akumulátorů musí zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80% své maximální jmenovité kapacity z plně vybitého stavu za dobu nepřevyšující 24 hodin.

Povelování systému VIS, diagnostika stavu jednotek, údaje o stavu hladin, nebo odesílání povelu pro aktivaci akustických jednotek nebo skupin akustických jednotek, se bude provádět výhradně plně digitální rádiovou cestou, a to na přiděleném kmitočtu ČTU v pásmu 80 MHz.

Všechny akustické obousměrné prvky musí přenášet na řídicí pracoviště minimální rozsah diagnostických dat: provozní stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače, napětí akumulátoru, aktuální hodnota napájecího napětí, stav ochranného kontaktu krytu, informace o provedeném hlášení, zda prvek byl aktivován, dálková kontrola funkčního stavu, zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci, možnost dálkového nezávislého nastavení hlasitosti.

Další požadavky jsou dané Technickou specifikací, která bude přílohou Zadávací dokumentace.

* 1. Vysílací pracoviště (Vysílací skříň a řídicí pracoviště)

Vysílací pracoviště se skládá z vysílací skříně a softwaru pro instalaci do počítačové stanice (serveru), ze které se celý systém ovládá. Komunikace mezi vysílací skříní a počítačovou stanicí (řídicím pracovištěm) probíhá zpravidla po datové komunikační sériové lince RS 232. Vysílací pracoviště používá prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Vysílací pracoviště s rádiovou ústřednou má zajištěnu nezávislost na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu.

Zařízení zajišťuje správu a ovládání systému, rádiovou a datovou komunikaci s koncovými prvky jako jsou bezdrátové hlásiče, HP, SP apod. Zařízení je možné využívat ve dvou vysílacích režimech. Pro tzv. přímé “ON LINE“ vysílání nebo pro vysílání předem připravených zpráv z programu (záznamu) počítače. SW a HW vybavení počítače umožňuje připojení vstupních a výstupních zařízení – mikrofonu, odposlechových reproduktorů, externích zdrojů signálů, datových a zvukových signálů ze skříně vysílače. SW vybavení PC využívá pro připojení externích zařízení, zajišťujících vysílání a přípravu hlášení (mikrofon a reproduktory k odposlechu), vestavěnou zvukovou kartu.

Programové vybavení odbavovacího pracoviště varovného systému umožňuje libovolné časové nastavení hlášení a mixování mluveného slova a hudby, stejně jako u klasických mixážních pultů nebo rozhlasových ústředen. Systém umožňuje vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení.

Skříň vysílače s technologickým zařízením bude připojena na stávající síťový a samostatně jištěný rozvod NN a musí být zálohována proti výpadku el. energie na dobu mim. 72 hod. V případě krizové situace musí být zajištěna možnost využití vestavěného ručního mikrofonu pro přímé hlášení z vysílací skříně.

Možnost zálohy síťového napájení je u řídicího pracoviště v první fázi zajištěno zdrojem UPS.

Vysílací část bude doplněna o převaděč signálu, který je nezbytný v lokalitách se špatnou signálovou dostupností nebo v místech s požadovaným velkým signálovým pokrytím. Převaděč je zařízení, které přijímá signál z vysílacího pracoviště na určené frekvenci a následně tento signál pošle dál zpravidla na vyšší frekvenci ke koncovým bodům systému. Obě frekvence určuje ČTÚ na základě radiového projektu. Napájení rádiového převaděče musí být stejně tak jako vysílací skříň a bezdrátové jednotky zálohované na dobu min. 72 hod dle čl. 10 standardizačního dokumentu č.j. MV-24666-1/PO-2008.

Další požadavky jsou dané Technickou specifikací, která bude přílohou Zadávací dokumentace.

* + 1. Technické rozhraní a funkce vysílací skříně

Vysílací skříň je základem celého systému a prostřednictvím této skříně se ovládají koncové obousměrné akustické jednotky a jednotky měření fyzikálních stavů. Vysílací skříň bude umožňovat:

* napojení a následné ovládání veškerých obousměrných akustických jednotek,
* vysílání přímo mluveného hlášení,
* napojení na jednotný systém varování a informování JSVI,
* napojení na GSM bránu,
* napojení na systém získávání informací ze zájmových měřících profilů (hladinoměry, srážkoměry, meteo data),
* možnost připojení řídicího pracoviště (serveru) pomocí datového rozhraní,
* možnost připojení vzdálené stanice (SW klient) pomocí lokální, popřípadě městské datové sítě,
* aktivaci obousměrných akustických jednotek a jejich prostřednictvím předávat varovnou informaci, popřípadě další telemetrické informace a naměřené veličiny,
* provedení nouzového hlášení – bez řídícího pracoviště (v souladu s technickými požadavky kladenými na koncové prvky napojované do JSVI),
  + 1. Zabezpečení vysílací skříně

Z hlediska bezpečnosti a vzhledem k varovné funkci musí VIS být zabezpečený před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu.

Systém musí umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu. Vstup do systému přes telefon musí být chráněn vstupním kódem. Uživatel musí mít možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy koncového prvku, na které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím sítě GSM je za běžných podmínek v systému evidován. Před hlasovým prostupem z GSM telefonu je zajištěna možnost automatické reprodukce úvodní znělky.

Vysílací skříň s rádiovou ústřednou musí být nezávislá na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné:

* odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,
* vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování (JSVI),
* vstoupit do systému přes GSM síť,
* připojit externí zdroje audio signálu.
  + 1. Zpětná diagnostika

Koncové prvky pracují ve dvou základních režimech. V prvním režimu čeká na přijetí povelu od vysílací skříně. První možností po přijmutí povelu je přehrávání audia (hlášení, poplachy,…). Druhou možností je odeslání stavu jednotky do vysílací skříně. Koncové prvky jako jsou jednotky pro měření fyzikálních hodnot, vysílají informace i bez přijetí povelu z vysílací skříně, a to při překročení limitní hodnoty (hladiny vodního toku) nebo při sejmutí krytu komunikační jednotky měření. Rychlost přenosu diagnostiky (stavu jednotky) bude při frekvenci min. 2 jednotky za sekundu.

Všechny akustické obousměrné prvky musí přenášet na řídicí pracoviště minimální rozsah diagnostických dat: provozní stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače, napětí akumulátoru včetně zajištění historie nabíjecích cyklů v časovém období min. jednoho měsíce, aktuální hodnota napájecího napětí, stav ochranného kontaktu krytu, informace o provedeném hlášení, zda jednotka byla aktivována, dálková kontrola funkčního stavu, zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci, možnost dálkového nezávislého nastavení hlasitosti.

* + 1. HW požadavky řídicího pracoviště

K ovládání systému bude dodána počítačová stanice (server), která bude splňovat následující doporučenou minimální konfiguraci:

* napájecí zdroj 400W,
* dvoujádrový procesor pracující na frekvenci min. 2.6 GHz,
* OS W7 nebo W10,
* 4GB DDR3 operační paměti
* HDD min. 200GB disk (7200 RPM),
* DVD±R/RW mechanika,
* 1x síťová karta 10/100/1000Gb,
* zvuková karta

K PC stanici budou připojeny reproduktory, stojánkový mikrofon s předzesilovačem a ovládacím tlačítkem a LCD monitor s minimálními parametry:

* 22" širokoúhlý LCD monitor,
* poměr stran 16:9,
* Fulll HD min rozlišení 1920 x 1080 bodů,
* doba odezvy min. 6ms,
* úhly pohledu 176°/170°,
* DVI-D, VGA.
  + 1. Technické parametry softwarové aplikace

Softwarové řešení VIS musí být koncipované jako client-server aplikace s multiuživatelským přístupem na základě definovaných uživatelských oprávnění. Pro efektivní práci krizových složek jsou požadovány dva typy SW klientů. Klient pro běžnou administraci a správu systému a mobilní klient pro práci v terénu. Tyto aplikace musí umožňovat:

* Tvorbu vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání.
* Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.
* Vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací.
* Přístup do systému musí být zabezpečen uživatelským loginem a heslem, systém musí umožnit definici uživatelů s minimálně třemi úrovněmi oprávnění, např:
* administrátor – nejvyšší oprávnění (uživatelé, systémová nastavení),
* manažer – správa relací, zařízení, odbavení alarmů, SMS zprávy,
* uživatel – spouštění relací, přímé hlášení.
* Adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku až na skupinu akustických jednotek.
* Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR.
* Možnost odesílání krátkých textových zpráv SMS z ovládací aplikace na jedno konkrétní číslo nebo zvolenou skupinu čísel s možností předdefinování minimálně 20 skupin čísel pro odeslání zprávy.
* Výběr akustických jednotek nebo jejich skupin z mapového podkladu pomocí polygonu. Zde je kladen důraz na přehlednost a jednoduchost ovládání systému.
* Zaznamenání historie veškerých stavů a provedených hlášení v rozsahu (minimálně): datum, čas, uživatel, provedená činnost. Tyto údaje musí být možné filtrovat dle potřeb uživatele pro dohledání co, kdy a kdo se systémem prováděl a jaké relace byly hlášeny možnost nastavení periodické diagnostiky akustických jednotek (hlásičů).
* Prostřednictvím SW aplikace zobrazovat stav a provozuschopnost koncových prvků systému (hlásiče, jednotky měření) v mapovém GIS podkladu (pokud ho obec/město využívá).
* SW propojení s aplikacemi digitálních povodňových plánů (dPP) pro účely integrace, pomocí webových komunikačních protokolů. Minimální rozsah této integrace je zobrazení výšky vodní hladiny, množství srážek a diagnostiky akustických jednotek pomocí hypertextových odkazů v internetovém prohlížeči na webové stránce.Provázání systému VIS s dPP pro jednotlivé koncové prvky systému musí být včetně automatické změny jejich aktuálního provozního stavu v dPP – viz Příručka OPŽP 2015, kapitola 7.6 Požadavky na provázání VIS, LVS a dPP.
* SW musí zajistit automatický export naměřených dat úrovní hladin včetně stavu jednotek do web prostředí tak, aby bylo možné je sledovat i na webovém prohlížeči mimo řídící pracoviště. Současně je požadováno propojení dat do systému POVIS a to exportem naměřených dat pro konkrétní zobrazení velikosti hladin přímo v části POVISu.
* Nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování (obousměrných bezdrátových jednotek).
* Zaznamenávání historie odesílaných SMS zpráv a doručenek v ovládací aplikaci s možností filtrace údajů.
* Při vstupu oprávněných osob do VIS prostřednictvím GSM sítě musí systém zaznamenávat přístupy přes GSM se zanesením čísla uživatele a zvoleného čísla oblasti s možností filtrace údajů. Před hlasovým prostupem GSM telefonu musí být zajištěna možnost automatické reprodukce úvodní znělky.
* Možnost aktivace přednastavené skupiny adresátů SMS a mail zpráv pod jedním ovládacím tlačítkem se sledováním potvrzení dostupnosti adresátů. Pokud adresát zprávu nepotvrdí nebo pošle odpověď Nedostupný – zajistit automatické přeposlání SMS a mail zprávu na jeho určeného zástupce. Celé tento režim musí být zapsaný do historie systému s možností zpětné analýzy a exportu události.
* Systém musí umožňovat měnitelnou periodu odečtu výšky hladin vody v závislosti na stupni překročení hodnoty hladiny vody, tento proces musí být automatizovaný.
* Zobrazení stavu akustických jednotek i obousměrných jednotek měření hladin z vybrané lokality na mapovém podkladu i ve webovém prostředí – www prohlížeči.
* Integrace stávajících vodních profilů ČHMÚ a Lesů Hlavního města Prahy, případně jiných institucí a zobrazení jejich stavu v sw aplikaci.
* Aplikace musí poskytovat možnost zobrazení uživatelem vybraných čidel hladin v jednom okně v měnitelném časovém intervalu pro analýzu a predikci při povodňových událostech.
* Integrovaná hladinová čidla třetích stran (ČHMÚ a Lesů Hlavního města Prahy) musí být součástí jedné ovládací aplikace varovného systému. Integrace nesmí být v jiné než ovládací aplikaci varovného systému.
* Aplikace vzdálený klient bude samostatná aplikace, která bude plnohodnotně schopná ovládat varovný systém, včetně přípravy relace, online hlášení, odvysílaní relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnost dotazu na diagnostiku systému, odesílaní SMS, emailu, zobrazení hladinových čidel.

Pro ovládání VIS ze vzdálené lokality není přípustné používat aplikace na bázi ovládání vzdálených ploch typu TeamViewer, VNC, a podobných.

Vzdálený klient musí obsahovat všechny funkcionality, které jsou provozované na hlavním řídícím pracovišti, a to včetně přímého hlasového hlášení přenášeného ONLINE pomocí datové sítě mezi vzdáleným klientem a řídícím serverem.

Automatické odesílání SMS zprávy ze systému na přednastavené skupiny adresátů při těchto událostech:

* + Při výpadku napájení řídící ústředny.
  + Při zahájení vysílání relace.
  + Vyhlášení poplachu systému VIS od JSVI.
  + Napadením, zcizením či otevřením víka akustické jednotky.
  + Napadením, zcizením, přerušením vedení k měřícímu čidlu či otevřením víka akustické jednotky.
  + Při poklesu velikosti napájecího napětí baterie konkrétní obousměrné jednotky pod nastavenou hodnotu s uvedením, o kterou jednotku se jedná.

SW bude disponovat možností aktivace přednastavené skupiny adresátů SMS a emailových zpráv pod jedním ovládacím tlačítkem se sledováním potvrzení dostupnosti adresátů. V případě, že adresát zprávu nepotvrdí nebo ji odmítne, systém automaticky přeposílá zprávu na jeho zástupce. Celý tento režim musí být zapsán do historie událostí pro zajištění zpětného exportu v případě analýzy.

Další požadavky jsou dané Technickou specifikací, která bude přílohou Zadávací dokumentace.

* + 1. Požadavky na spouštění relací

Systém musí umožňovat prostřednictvím klientských aplikací přímé spuštění předdefinovaného poplachu nebo relace. Grafické prostředí musí jednoznačně zobrazit na obrazovce nabídku varovných relací dle standardizovaných požadavků HZS ČR, tak aby bylo možné požadovanou relaci stiskem tlačítka aktivovat a následně potvrdit odvysílání.

Systém musí umožňovat spuštění relace ve formě hlášení. Grafické rozhraní musí v tomto režimu umožnit odvysílání počáteční relace (znělky), automatické přepnutí do režimu přímého hlášení, kde má uživatel možnost uskutečnit z klientské aplikace mikrofonní hlášení nebo případně odvysílat vlastní audio soubor, a ukončit hlášení odvysíláním závěrečné relace (znělky).

Systém musí umožňovat odvysílání vlastního hlášení. Grafické rozhraní musí v tomto režimu umožnit přípravu úvodní a závěrečné znělky výběrem z audio souborů dostupných na serveru systému. Uživatel musí mít možnost dále vybrat jednotky, ve kterých bude relace odvysílána, a to buď výběrem z hierarchického seznamu, nebo přímo z mapového podkladu pomocí ohraničení polygonem. Systém musí provést automatickou optimalizaci počtu jednotek tak, aby výsledná aktivace koncových prvků byla co nejkratší a vlastní hlášení bylo co nejdříve distribuováno do koncových prvků.

Grafické rozhraní musí zobrazovat na vyhrazeném místě obrazovky vždy název aktuálně probíhané relace, dále název následující relace (pokud existuje v časovém plánu) a dílčí průběh probíhající relace (aktivace/deaktivace koncových prvků, název a pozice přehrávaného souboru případně stav mikrofonu).

* + 1. Požadavky na administraci relací

Systém musí umožňovat kompletní administraci relací s ohledem na uživatelská práva. Relace musí být definována jednoznačnými parametry, které popisují vlastnosti a chování dané relace. Jsou vyžadovány minimálně následující parametry:

* + název relace – jednoznačný název relace,
  + popis relace – doplňkový popis charakterizující relaci v širším rozsahu,
  + časový plán – seznam plánovaných spuštění relace,
  + seznam souborů – seznam audio souborů, které budou v rámci relace přehrané,
  + seznam komunikačních bodů – skupina koncových prvků, ve kterých bude audio zpráva odvysílána,
  + možnost volby automatické kontroly jednotek, do kterých se relace vysílala, zda byly skutečně v rámci vysílání aktivovány. Výsledek uložit do systémové historie a zobrazit přehledně v mapovém podkladu.

Systém musí umožňovat následující operace s relacemi:

* + vytvoření nové relace,
  + editace stávající relace,
  + vymazání relace z databáze, vč. souvisejících audio souborů,
  + možnost rychlé volby okamžitého odvysílání zvolené relace.

Grafické rozhraní musí umožňovat zobrazit, vytisknout a exportovat kompletní seznam všech relací uložených v databázi na serveru systému. Systém musí disponovat nástroji pro vyhledávání v seznamu relací.

Časový plán relací musí být možné zobrazit v přehledném seznamu s denním, týdenním a měsíčním plánem. Seznam musí umožnit také zobrazení naplánovaných relací v časové ose. Výběr audio souboru musí umožnit jeho poslech před začleněním do relace. Uživatel musí mít možnost měnit aktuální pořadí již vybraných souborů.

Systém musí umožnit definovat skupinu akustických jednotek, do kterých bude relace odvysílána, a to buď výběrem sirén z hierarchického seznamu, nebo přímo z mapového podkladu pomocí ohraničení polygonem. Systém musí provést automatickou optimalizaci počtu jednotek tak, aby výsledná aktivace koncových prvků byla co nejkratší a vlastní hlášení bylo po spuštění relace co nejdříve distribuováno do koncových prvků.

* + 1. Požadavky na grafickou prezentaci měřených a importovaných dat

Systém musí umožňovat grafickou prezentaci všech měřených a importovaných hodnot ze systému LVS. Mezi měřené veličiny patří především hodnoty z hladinoměrů, srážkoměrů, stavu baterií, analogová měření a stavy hladin a průtoků importované z externích datových zdrojů.

Uživatelské rozhraní musí umožnit grafické zobrazení poslední měřené nebo importované hodnoty a také zobrazení trendového průběhu měřených nebo importovaných hodnot. V jednotlivých grafech musí být jednoznačně zvýrazněny jednotlivé úrovně povodňových stupňů (SPA1, SPA2 a SPA3), tak aby bylo vizuálně viditelné překročení přes nebo pokles pod jednotlivé povodňové stupně. Uživatel musí mít možnost zadat libovolný časový rozsah zobrazovaného průběhu.

* + 1. Požadavky na zpracování alarmů a notifikaci uživatelů

Systém musí umožňovat uživatelské nastavení podmínek alarmových stavů, jejich automatickou identifikaci a automatické provedení příslušné požadované akce. Systém musí umožňovat definici minimálně následujících vlastností a podmínek jednotlivých alarmů:

* + význam alarmu (informace, minoritní, významný, kritický),
  + úroveň překročení nebo podkročení analogové hodnoty (stav baterie, teplota, …),
  + eliminace falešných alarmů.

Systém musí dále umožnit definici akce nebo více akcí, které jsou uskutečněny v případě vzniku alarmu. Jsou požadovány minimálně následující akce:

* + zobrazení na displeji nebo monitoru klientské aplikace,
  + spuštění požadované relace v definované skupině koncových prvků. Systém musí umožnit spuštění relace bezprostředně po vzniku alarmu nebo po potvrzení kompetentním uživatelem,
  + spuštění požadované relace v koncovém prvku, jehož řídící jednotka vyvolala alarm. Systém musí umožnit spuštění relace bezprostředně po vzniku alarmu nebo po potvrzení kompetentním uživatelem,
  + odeslání SMS zprávy jednomu nebo skupině příjemců, zpráva musí obsahovat minimálně následující údaje: text alarmu, naměřená hodnota, trend měřené hodnoty (vzestup nebo pokles).
    1. Vzdálené pracoviště (SW klient)

Vzdálený klient umožňuje, pomocí LAN (MAN) informační sítě, plnohodnotné ovládání varovného informačního systému. Vzdálený klient bude instalovaný na PC s operačním systémem Windows, který je v majetku města Strakonice a je připojen do LAN (MAN). Doporučení ze strany zpracovatele projektové dokumentace je odbor krizového řízení. SW klient bude sloužit i pro správu systému.

* + 1. Webová aplikace

Webová aplikace je softwarová utilita, která zajišťuje rozhraní mezi jednotlivými systémy VIS a LVS a následně zobrazuje získaná data prostřednictvím grafického a textového znázornění. Základní parametry webové aplikace musí splňovat:

* + Kompletní přehled všech prvků v online mapě.
  + Kompletní přehled diagnostiky koncových prvků v online mapě.
  + Kompletní přehled integrovaných čidel hlásných profilů.
  + Analýza postupu přívalových vln.
  + Vstup chráněn heslem.
  + Možnost přístupu do aplikace ze sítě internet.
  1. Instalace vysílací části systému

Vysílací část systému bude instalována v budově městského úřadu. Jedná se o vysílací skříň včetně napájecí a anténní části. Dále pak o soubor prvků v rámci odbavovacího pracoviště, který se skládá z počítačové stanice (serveru), kvalitního mikrofonu, reproduktorových skříněk a napájení.

V rámci dodávky jsou i dva digitální převaděče, které budou instalovány na objekt Základní školy F.L. Čelakovského, Jezerní 1280 a bývalé školy na Podsrpu č.p. 30, jedná se o skříň s elektronikou převaděče a o anténní systém.

* + 1. Instalace vysílací skříně a odbavovacího pracoviště

Skříň vysílače bude umístěna v místnosti serverovny ve druhém patře. Vysílací skříň bude umístěna na zdi na místě stávající vysílací skříně. S vysílací skříní bude propojen modul GSM, který bude umístěn na vrchu skříně. Ve skříni bude instalován modul BMIS a JSVI. Od každého modulu povede koaxiální kabel v kvalitě standardu RG213 na střechu k anténám. Anténa kanálu BMIS bude instalována pro pásmo 80 MHz a anténa kanálu JSVI bude instalována pro pásmo 160 MHz. Obě antény budou všesměrové. Přichycení obou antén bude na stávající tyčový stožár. Instalace koaxiálních kabelů povede ve stejné trase původního kabelu.

Ocelový stožár bude chráněn před přímým úderem blesku prostřednictvím oddáleného hromosvodu, který bude přichycen ke stožáru pomocí distančních izolačních tyčí. Vzdálenost jímače od stožáru musí být min. 0,5 m. Před atmosférickými účinky vyvolávající přepětí na anténních vstupech, budou oba tyto vstupy opatřeny koaxiální ochranou KPO, kde uzemnění těchto ochran bude pomocí ZŽ CY kabelu přivedeného na ekvipotenciální svorkovnici patrového rozvaděče umístěného na chodbě před serverovnou.

Dále bude dodána nová počítačová stanice (server), která bude propojena UTP kabelem cat. 5e, (6) do místní sítě LAN úřadu ze switche v datovém racku serverovny. Připojení počítačové stanice do sítě LAN úřadu bude za spolupráce správce sítě (středisko IT).

Napájení vysílací skříně bude silovým kabelem, který povede z patrového rozvaděče umístěného na chodbě. Tento kabel bude samostatně jištěn pomocí nového jističe, který bude přidán do rozvaděče. Trasa napájecího kabelu bude vedena v instalační liště.

* + 1. Instalace digitálního převaděče na ZŠ F.L. Čelakovského

Převaděč s modulem JSVI bude umístěný v objektu ZŠ v ulici Jezerní. Skříň převaděče bude přichycena na zdi ve výtahové střešní nástavbě. Kabelová trasa dvou koaxiálních kabelů povede v instalační chráničce prostupem ke stožáru a odtud k anténě. Antény budou prutové, případně dipólové pro pásmo 80 MHz a 160 MHz a budou přichyceny pomocí výložníků ke stávajícímu anténnímu stožáru. Anténní stožár bude v nejvyšším možném bodě dodatečně přikotven ke střešní nástavbě.

Napájení skříně převaděče bude silovým napájecím kabelem CYKY-J 3x2,5, který povede od skříně převaděče k patrovému napájecímu NN rozvaděči na chodbě. Kabelová trasa povede v instalačních chráničkách.

Objekt je chráněn před bleskem dle ČSN 34 1390, v tomto případě bude na anténním stožáru instalován oddálený jímač (dle ČSN EN 62305) a bude připojen na stávající hromosvodnou soustavu.

Vyrovnání potenciálu bleskových proudů bude provedeno bleskojistkami (koaxiální přepěťovou ochranou KPO, která bude přizemněna na rozvod ochranného pospojování pomocí zelenožlutého vodiče (ZŽ vodič bude společně veden od KPO do rozvaděče NN).

* + 1. Instalace digitálního převaděče na bývalé škole na Podsrpu č.p. 30

Převaděč s modulem JSVI bude umístěný v objektu bývalé školy na Podsrpu č.p. 30. Skříň převaděče bude umístěna na konci schodiště na půdu, na místě stávající skříně analogového převaděče. Kabelová trasa dvou koaxiálních kabelů povede v instalační chráničce po krovech ke stožáru a odtud k anténě. Antény budou prutové, případně dipólové pro pásmo 80 MHz a 160 MHz a budou přichyceny pomocí výložníků ke stávajícímu anténnímu stožáru, případně k novému stožáru.

Napájení skříně převaděče bude stávajícím silovým napájecím kabelem CYKY-J 3x2,5 (1,5), který vede od jištěného samostatně měřeného odběru.

Na anténním stožáru bude instalován oddálený jímač (dle ČSN EN 62305) a bude připojen na stávající hromosvodnou soustavu.

Vyrovnání potenciálu bleskových proudů bude provedeno bleskojistkami (koaxiální přepěťovou ochranou KPO), která bude přizemněna na rozvod ochranného pospojování pomocí zelenožlutého vodiče (ZŽ vodič bude společně veden od KPO do rozvaděče NN).

* 1. Vysílací kmitočet vysílací části

Vysílací kmitočet bude privátního charakteru na frekvencích přidělených z ČTÚ na základě radiového projektu, který je nutné zpracovat před zahájením výstavby. Tato podmínka vychází s doporučujícího dokumentu SFŽP o zákazu používání volných kmitočtů podle VO ČTU. Standardní doba pro přidělení kmitočtu je v mimo hraničních oblastech od podání žádosti na ČTÚ 30 dní.

* 1. Koncové prvky s digitálním kódováním
     1. Technické parametry koncových prvků s digitálním kódováním

Přijímací část systému se skládá z koncových prvků, jako jsou obousměrné jednotky akustického signálu (bezdrátové hlásiče), komunikační jednotky nově instalovaných hladinových profilů. Systém je založen na radiově řízených akustických jednotkách s digitálním přenosem. Tyto jednotky v tomto případě bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor a musí splňovat:

* Zobrazení diagnostických informací a alarmových stavů v ovládací aplikaci VIS v rozsahu funkčnosti řídicí a zdrojové části. Informace musí obsahovat čísla (adresy) bezdrátových jednotek a typ závady nebo přehled stavu.
* Každá akustická jednotka musí mít možnost nastavení jedinečné (individuální) adresy.
* Plně digitální obousměrný provoz, a to jako pro přenos diagnostiky, tak pro povelování a přenos audia.
* Pro zajištění spolehlivé a rychlé funkce systému při mimořádných událostech je požadováno, aby čas na získání diagnostických informací o stavu obousměrných BH byl co nejkratší – maximálně 1 sekunda na jednu jednotku.
* Dálkové ovládání hlasitosti minimálně pro dva kanály zesilovače každé jednotky zvlášť, pomocí rádiové sítě z řídicího pracoviště.
* Připojení minimálně jednoho analogového nebo digitálního vstupu.
* Jedna společná anténa jak pro příjem, tak pro vysílání.
* Akustická jednotka musí umožňovat nastavení minimálně 5 adres: jedné individuální, třech skupinových a jedné generální.
* Zajištění plného provozu jednotky i při vadné nebo vybité baterii, pokud bude zachována přítomnost napájení v napájecí síti.
* Zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s jednotkou tak, že jednotka bude elektronicky zabezpečena proti vniknutí pachatele. V případě otevření skříňky jednotky bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, SMS zpráva na uživatele systému.
* Uložení stavu poslední aktivace jednotky. To znamená, že po aktivaci jednotky v režimu hlášení je ve vnitřní paměti uložena informace, že jednotka byla skutečně aktivní v době vysílání. Tato informace je uložená v paměti jednotky do doby prvního přečtení stavu po provedení hlášení. Tato funkce je důležitá při dokazování odhlášené zprávy.
* Výsledky diagnostiky jednotek musí být v mapovém prostředí GIS barevně interpretovány tak, aby bylo zřejmé, v jaké provozním stavu se jednotky nacházejí. Minimální požadavky na barevné rozlišení jsou provoz z baterie, provoz a napájecí sítě, aktivní vstupy, aktivní výstupy, potvrzení o předchozí aktivitě jednotky po posledním provedeném hlášení.
* Výsledky kontroly stavu jednotek musí být možné zaslat ve formě přehledného protokolu na e-mail zodpovědných uživatelů systému. Systém musí také umožnit SMS notifikaci uživatelů v případě poruchy nebo změny stavu konkrétní jednotky.
* Zajištění ventilace skříně bezdrátové jednotky proti kondenzaci vody uvnitř zařízení, např. při rychlé změně venkovních klimatických podmínek (krytí jednotek ve venkovním prostředí musí být minimálně IP43).
* Řízené dobíjení akumulátorů v závislosti na povětrnostních podmínkách resp. okolní teplotě pro zajištění maximální životnosti akumulátorů - dle charakteristiky použitého typu akumulátoru.
* Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu „bezdrátový hlásič“ musí být min. 80 W. Požadovaný výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 15W.
* Minimální vysokofrekvenční výkon pro zpětnou diagnostiku je 2W.

Další požadavky jsou dané Technickou specifikací, která bude přílohou Zadávací dokumentace.

*Tabulka - Minimální požadované parametry pro koncové radiové prvky systému VIS*

|  |  |
| --- | --- |
| Pracovní kmitočet | 66 - 88MHz |
| Šířka zabraného kanálu | max 16kHz |
| Kanálová rozteč | max 25kHz |
| Přenosová rychlost | min 20 kb/s |
| Napájecí napětí (síť) | 230V / 50Hz |
| Doba odpovědi na dotaz hlásiče (jednotka před převaděčem) | max 490ms |
| Počet binárních vstupů | 4 |
| Nastavení poplachu při narušení hlásiče | ano |

* + 1. Požadavky na správu koncových prvků a zařízení

Systém musí umožňovat kompletní administraci koncových prvků, zařízení (dále jednotek) integrovaných do systému varovaní a informování, s ohledem na uživatelská oprávnění. Jednotky musí být definovány parametry, které popisují význam, účel a status. Jsou vyžadovány minimálně následující parametry:

* + název jednotky – jednoznačný název jednotky
  + popis jednotky - doplňkový popis charakterizující jednotku v širším rozsahu
  + pozice jednotky – umístění jednotky v souřadnicích GPS
  + hardwarové parametry – parametry jednotky související s její konfigurací (vstupy, výstupy, …)

Systém musí umožňovat následující operace s jednotkami:

* + vytvoření nové jednotky
  + editace parametrů stávající jednotky
  + vymazání jednotky ze systému
  + začlenění do skupiny jednotek

Grafické rozhraní musí umožňovat výpis jednotek v podobě přehledného seznamu, dále zobrazení v hierarchickém formátu zobrazující začlenění jednotek do jednotlivých systémových a uživatelských skupin a zobrazení jednotek v mapovém prostředí GIS. Jednotlivé typy jednotek musí být v mapovém prostředí jednoznačně graficky rozlišeny a grafické prostředí musí umožnit výběr zobrazení jednotek v mapě.

Systém musí umožnit bezprostřední nebo periodickou diagnostiku a kontrolu stavu koncových prvků.

Systém musí umožnit dálkové nastavení úrovně hlasitosti jednotlivých koncových jednotek a to buď u konkrétní jednotky, nebo vybrané skupiny. Skupinu musí být možné definovat výběrem z hierarchického seznamu, nebo přímo z mapového podkladu pomocí ohraničení polygonem.

* + 1. Obousměrné digitální akustické jednotky (hlásiče)

Bezdrátové jednotky se skládají z vodotěsného kontejneru obsahující BMIS přijímač, vysílač, vysílací anténu. Pro reprodukci akustického signálu je hlásič doplněn o reproduktory. Kontejner obsahuje zásuvné desky s elektronikou a záložní akumulátor pro případ výpadku el. proudu. Po demodulaci signálu v přijímači je signál zesílen do dvou kanálů 2x40 W, ke kterým lze připojit takový počet reproduktorů s ohledem na maximální výkon zesilovače a kapacitu baterie. Doporučený standard počtu reproduktorů je 4 ks po 15W.

Bezdrátové jednotky jsou digitální obousměrné, opatřené vysílací a přijímacím modulem a modulem zesilovače. Celá tato jednotka díky obousměrnému provozu zajišťuje přenos diagnostiky na vysílací pracoviště. Přehledný seznam všech hlásičů, jejich označení, místo umístění a počet reproduktorů, zobrazuje tabulka koncových prvků systému.

Požadavky na diagnostiku obousměrné akustické jednotky (hlásiče) jsou:

* + dálkově spustitelný test kapacity akumulátoru se zobrazením výsledku v řídící aplikaci
  + výsledek testu kapacity baterie,
  + přítomnost napájecího napětí 230V,
  + aktuální hodnotu napájecího napětí baterie,
  + stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače,
  + informaci o provedeném hlášení, zda jednotka byla aktivována,
  + přenos alarmové informace stavu tamperu o napadení jednotky,
  + možnost dálkového načtení a přenosu stavu až 4 vstupů u každého hlásiče,
  + dálková kontrola funkčního stavu,
  + zobrazení výsledků diagnostického testu v ovládací SW aplikaci.
  1. Instalace bezdrátových hlásičů

Bezdrátové jednotky (hlásiče) budou přichyceny pomocí ocelových spon a pásků s galvanickou ochranou a za pomocí upínacích kleští ke sloupu VO. Pásky budou protaženy přes speciální ocelové držáky s galvanickou ochranou. Tyto držáky budou přišroubovány ke skřínce bezdrátové jednotky. Jednotka se umístí pod reproduktory do výšky cca 3 - 4 m nad zemí, pokud to umožňuje konstrukční výška sloupu. Kabely k reproduktorům budou vyvedeny z průchodky hlásiče a budou stahovacími řemínky přichyceny ke sloupu.

Instalace napájení v případě umístění bezdrátové jednotky na sloup VO bude provedena ze stávající pojistkové patice VO sloupu. Tam, kde je to možné bude napájecí kabel veden od svorek k hlásiči vnitřkem sloupu přes průchodky a kde to možné není (betonové VO), bude kabel veden po povrchu sloupu.

Existují případy, kdy napájení lampy VO je z vrchního vedení, zejména se to týká betonových nebo dřevěných sloupů VO. V takovém případě je bezdrátová jednotka připojena na napájení z vrchní části sloupu.

V tomto případě se k napojení na nadzemní vedení použije kabel CYKY 3(J)x2,5. Vodiče kabelu budou k vedení připojeny pomocí speciálních síťových svorek, které zajistí přechod mezi AL lanem a Cu drátem. Kabel se přichytí ke sloupu stahovacími řemínky a je zakončen v jistící skříňce s pojistkou 6A. Za jistící skříňkou se použije kabel CYKY 3(J)x1,5, který se připevní k napájecím svorkám bezdrátového hlásiče. Dle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.2 při změně na menší průřez vodiče nesmí být jistící skříňka jednotky dál od vrchního vedení (od odbočky) více než 3 m.

**Instalace reproduktorů**

Reproduktory budou připevněny pomocí ocelových spon a pásků s galvanickou ochranou, za pomocí upínacích kleští ke sloupu VO. V případě instalace dvou až čtyř reproduktorů se použije jedna páska, jestliže to průměr sloupu umožňuje, kterou se postupně protáhnou jednotlivé držáky s reproduktory. Reproduktory budou umístěny zpravidla ve výšce cca 4 - 5 m, pokud to dovoluje konstrukční výška sloupu.

* + 1. Koncové prvky měření – integrace stávajících měřících profilů

V rámci projektu bude provedena integrace níže uvedených hladinových profilů. Integrace bude provedena v pravidelných intervalech skenováním webového rozhraní jednotlivých správců hlásných profilů, kde data z těchto profilů budou přenášena na server VIS žadatele město Strakonice.

SW centrálního pracoviště bude tyto data získávat a vyhodnocovat a po překročení limitních stavů bude okamžitě zasílat varovné alarmové zprávy z GSM brány, nebo emaily z řídícího serveru na PK města. Dále budou tyto data ukládaná na server VIS, kde bude kompletní přehled historie měření.

*Tabulka – Integrované hlásné profily*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profil** | **Kategorie** | **Vodní tok** | **Provozovatel** | **Odkaz na měřená data** |
| Katovice | A | Otava | ČHMU | http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=OTKA&oid=1 |
| Němětice | A | Volyňka | ČHMU | http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=VONE&oid=1 |
| Strakonice | B | Otava | Povodí Vltavy | http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=OTST&oid=1 |
| C2 | C | Otava | Město Strakonice | https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#63100234#LVS-Strakonce |
| C3 | C | Peklov | Město Strakonice | [https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41611#Doubravice-u-Volyne](https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs) |
| C4 | C | Novosedelský potok | Město Strakonice | <https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41612#Hladinomer-Tazovice> |
| S1 meteostanice | Meteostanice |  | Město Strakonice | https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#graph#63100234#LVS-Strakonice |
| Volyně - Nihošovice | srážkoměr |  | ČHMÚ České Budějovice | <http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20710011> |
| Strakonice | srážkoměr |  | ČHMÚ České Budějovice | <http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=22230714> |
| Sudslavice | B | Volyňka | ČHMÚ České Budějovice | http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps\_prfdyn.php?seq=307244 |
| Bohumilice | B | Spůlka | ČHMÚ České Budějovice | http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps\_prfdyn.php?seq=307127 |
| Sušice | A | Otava | ČHMÚ České Budějovice | http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps\_prfdyn.php?seq=307242 |

* + 1. Požadavky na datové přenosy a vizualizace dat na řídícím pracovišti

Forma zobrazení musí být v mapě a datovém listě, včetně všech parametrů, hodnota výšky vodní hladiny, množství srážek. Jednotlivé stavy budou barevně odlišeny. V datovém listě, který bude možné otevřít přímo z mapy, bude zaznamenán průběh výšky hladiny vodního toku za určité časové období v průběhu dne, týdne, měsíce.

Datové propojení s aplikacemi digitálních povodňových plánů (dPP) bude pro účely integrace, pomocí webových komunikačních protokolů. Rozsah této integrace je zobrazení výšky vodní hladiny, množství srážek a diagnostiky obousměrných bezdrátových komunikačních jednotek hladinoměrů pomocí hypertextových odkazů v internetovém prohlížeči na webové stránce.

Registrovaní uživatelé budou mít možnost prohlížení dat uložených v databázi na serveru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Jednotliví uživatelé budou mít své oblasti přístupu vzájemně odděleny.

Grafy z vybraných stanic budou zpřístupněny i neregistrovaným uživatelům internetu na volně přístupném serveru nebo budou předávány na stránky města.

Základní webová obrazovka vodoměrné stanice bude obsahovat kromě statistického přehledu (aktuální hodnota, dosažená maxima a minima) také grafické vyjádření průběhu hladiny za posledních dni, měsíce s možnosti historie.

Pro podrobnější přehledy bude možno vyvolat samostatné grafy jednotlivých měřících kanálů i historické grafy za libovolný archivovaný měsíc. Každý graf bude doplněn o tabulku hodnot exportovatelnou v editovatelném formátu.

Data z databáze na serveru bude možno exportovat z internetu rovnou do programu Microsoft Excel k dalšímu zpracování.

* 1. Propojení dPP a LVS

Provázání dPP a VIS bude provedeno na základě webového propojení pomocí softwarového komunikačního protokolu, což umožní zobrazování dat o hlasných profilech z lokálního varovného systému v povodňovém informačním systému a digitálním povodňovém plánu města. Druh zobrazovaných informací o hlasných profilech jako je zobrazení výšky vodní hladiny a zobrazení diagnostiky čidel, profilů bude provedeno v přehledné grafické podobě, formou grafu, kde bude k dispozici historie výšky vodní hladiny nebo srážkový úhrn.

Výše zmíněný systém umožňuje také zobrazení prvků VIS ve vrstvách GIS, dostupnost informace o profilu na jedno prokliknutí ikonky v mapě a dále řešení dostatečné a pravidelné aktualizace informací o hlasných profilech (periodické dotazování na výšku vodní hladiny). Kompatibilita stanic se stanicemi používaných ČHMU a podniky povodí dovoluje začlenit data z těchto stanic do monitorovací sítě těchto organizací.

1. Propojení se systémem JSVI

Z důvodu doplnění verbální informace bude tento systém do budoucna nahrazovat stávající rotační sirény umístěné v lokalitách, kde je plánováno umístění schválených koncových prvků varování (plně digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů).

Ovládání systému VIS z OPIS HZS Jihočeského kraje bude prostřednictvím schválených JSVI přijímačů dle dokumentu „Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008.

Do systému budou připojeny celkem 4 JSVI přijímače. Umístění přijímačů zobrazuje tabulka níže. Každý JSVI přijímač bude ovládat určitou skupinu hlásičů v dané lokalitě. Každá z jednotlivých skupin nebude pokrývat varovným a informačním signálem plochu více jak 4 km².

V tabulce ve sloupci „městská část“ jsou uvedeny lokality, které budou pokryty akustickým signálem z bezdrátových hlásičů. Ve sloupci „umístění přijímače“ je návrh pro umístění nových JSVI přijímačů pro ovládání skupin nově instalovaných bezdrátových hlásičů v městských částech.

Celková plocha intravilánu města včetně průmyslových oblastí a místních částí je cca 15 km².

*Tabulka Návrhu místění JSVI přijímačů pro ovládání skupin hlásičů*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část (skupina)** | **Umístění přijímače** | **Pokrytí km²** | **Přijímač JSVI** |
| Strakonice I. nad ul. Katovická | Vysílací pracoviště | 1,5 | JSVI 1 |
| Strakonice I. pod ul. Katovická | Vysílací pracoviště | 2 | JSVI 2 |
| Strakonice II. Na Ohradě (Nové Strakonice) | Vysílací pracoviště | 1,5 | JSVI 1 |
| Strakonice II. (Nové Strakonice) | Vysílací pracoviště | 1,5 | JSVI 1 |
| Přední Ptákovice | Vysílací pracoviště | 1 | JSVI 2 |
| Dražejov | Převaděč 1 | 1 | JSVI 4 |
| Střela | Převaděč 1 | 0,5 | JSVI 4 |
| Habeš | Převaděč 1 | 0,5 | JSVI 4 |
| Pod Kuřidlem | Převaděč 1 | 1 | JSVI 4 |
| Hajská | Převaděč 2 | 1 | JSVI 3 |
| Modlešovice | Převaděč 2 | 0,5 | JSVI 3 |
| Podsrp, Podsrpenská | Převaděč 2 | 1 | JSVI 3 |

*Tabulka Návrhu JSVI přijímačů pro ovládání skupin hlásičů*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. JSVI přijímače** | **Ovládané skupiny** | **Pokrytí km²** | **Celkové pokrytí km²** |
| 1 | Strakonice I. nad ul. Katovická | 1,5 | 4 |
| Strakonice II. Na Ohradě (Nové Strakonice) | 1 |
| Strakonice II. (Nové Strakonice) | 1,5 |
| 2 | Strakonice I. pod ul. Katovická | 2 | 3 |
| Přední Ptákovice | 1 |
| 3 | Podsrp, Podsrpenská | 1 | 2,5 |
| Hajská | 1 |
| Modlešovice | 0,5 |
| 4 | Pod Kuřidlem | 1 | 3 |
| Dražejov | 1 |
| Střela | 0,5 |
| Habeš | 0,5 |

1. Odfiltrování stávajících vysílačů

Ve městě Strakonice jsou provozovány rozhlasové vysílače, které vysílají na frekvencích v kmitočtovém pásmu 80 - 110 MHz. Z tohoto důvodu je doporučená instalace pásmové propusti (dutinového rezonátoru s vysokým činitelem v pásmu 70 - 80 MHz) na vstupu vysílače/přijímače VIS, tak, aby nedocházelo k jeho zarušení signálem, vysílaným místními rádiovými vysílači. Konkrétní typ rezonátoru bude řešen až na základě přidělené frekvence ČTÚ. Níže jsou uvedeny vysílače českých rádií.

<https://www.gsmweb.cz/search.php?op=fm&par=&udaj=ST&gps=&foto=&razeni=autor&smer=vzestupne>

*Tabulka rozhlasových vysílačů ve městě Strakonice*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Frekvence (MHz)** | **Stanoviště** | **Kraj** | **Stanice** | **Výkon (kW)** | **Polarizace vysílače** |
| 94,6 | Strakonice/Městský les | JC | Country rádio | 0,2 | v |
| 95,3 | Strakonice/Městský les | JC | Evropa 2 | 0,1 | v |
| 95,7 | Strakonice Heydukova 1111 | JC | ČRo Plus | 0,1 | v |
| 100,4 | Strakonice/Městský les | JC | Rádio Bonton | 0,1 | v |
| 101,1 | Strakonice/Městský les | JC | Rádio Dechovka | 0,4 | v |
| 102,0 | Strakonice/Městský les | JC | Kiss Rádio | 0,2 | v |
| 107,7 | Strakonice/Městský les | JC | Radio Beat | 0,4 | v |
| 87,6 | Strakonice/Přední Ptákovice Povážská 270 (TVp) | JC | Rádio Dálnice | 0,05 | v |
| 90,1 | Strakonice/ul. Stavbařů 207 | JC | Hitrádio Faktor | 0,1 | v |
| 104,8 | Strakonice/ul. Stavbařů 207 | JC | Rádio Blaník | 0,1 | v |

1. Nastavení systému a funkční testy

Na instalovaném zařízení budou provedeny následující oživovací práce:

* kontrola nastavení vysílacího kmitočtu,
* kontrola nastavení adresy komunikační jednotky,
* kontrola naladění vysílací antény,
* ověření vysílací úrovně vysílače,
* přezkoušení základních funkcí ústředny,
* začlenění koncových prvků do přijímacích skupin,
* kontrola diagnostiky všech obousměrných prvků,
* nastavení hlasitosti bezdrátových akustických jednotek,
* kontrola funkčnosti přenosu stavů ze systému LVS,
* kontrola propojení s dPP ,
* kontrola zobrazení všech jednotek v mapovém podkladě v sw aplikaci,
* kontrola přenášení varovných SMS na vybraná čísla mobilních telefonů,
* kontrola zpětné diagnostiky koncových prvků,
* kontrola exportu naměřených hladin do web prostředí,

1. Požadavky na ostatní profese a zadavatele

Město Strakonice si zajistí:

1. seznam tel. čísel členů povodňové komise,
2. připojení serverového počítače do lokální sítě a internetu,
3. výchozí elektrické revize a revize bleskosvodů dotčených přípojek NN a objektů,
4. SIM kartu do GSM brány VIS.
5. Závěr

Ve městě je provozován stávající systém VIS. Tento systém musí být při realizaci nového systému funkční minimálně v omezeném režimu. Musí být tedy zajištěno postupné budování a postupná demontáž stávajících hlásičů. Navrhované řešení počítá s tím, že realizace nového systému začne vybudováním obousměrné radiové infrastruktury a následně se začnou instalovat obousměrné hlásiče na nové sloupy VO, NN. Po celou dobu bude v provozu i stávající starý analogový systém. Až na závěr celé instalace se budou demontovat staré analogové hlásiče za nové obousměrné plně digitální hlásiče na stejných pozicích. Posledním krokem bude demontáž strarého vysílacího pracoviště. Realizační firma všechny staré komponenty umístní na předem vytipované místo investora.

Dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována na základě dostupných informací v době jejího zpracování. Následně byly zohledněny veškeré dostupné podklady uvedené v bodě 1.2 této technické zprávy.

Z hlediska územně správního členění a způsobu varování je návrh v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 254/2001 S., o vodách (vodním zákonem).