|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. | | | OBJEDNATEL: | Město Strakonice  Velké náměstí 2  386 01 Strakonice | |
|  | Magistrů 1275/13  140 00 Praha 4  www.afry.com | | |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu | | | | | |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | TECHNICKÁ ZPRÁVA | | | | | |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení | | | | | |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | PS01 - Výměníková stanice DVS 16 - Plavecký stadion – část elektro a MaR | | | | | |
| DATUM: | 10/2020 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Břinda | | |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0117T.20 | VYPRACOVAL: | Michal Kříž | | |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0117T-20/D22-01 | KONTROLOVAL: | Ing. Pavel Kříha | | |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Břinda | | |  |

Revize

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Obsah

[**1.** **Všeobecně** 3](#_Toc54945493)

[*1.1.* *Identifikační údaje stavby* 3](#_Toc54945494)

[*1.2.* *Rozsah projektovaného zařízení* 3](#_Toc54945495)

[*1.3.* *Hlavní technické údaje* 4](#_Toc54945496)

[*1.4.* *Předpisy* 4](#_Toc54945497)

[**2.** **Elektroinstalace** 5](#_Toc54945498)

[*2.1.* *Demontáže* 5](#_Toc54945499)

[*2.2.* *Připojovaná zařízení* 5](#_Toc54945500)

[*2.3.* *Požadavky pro montáž* 6](#_Toc54945501)

[*2.4.* *Požadavky na ostatní profese* 6](#_Toc54945502)

[*2.5.* *Kabeláž* 6](#_Toc54945503)

[*2.6.* *Ochrana před mechanickým poškozením* 6](#_Toc54945504)

[*2.7.* *Provoz* 7](#_Toc54945505)

[*2.8.* *Provozní podmínky* 7](#_Toc54945506)

[*2.9.* *Rozvaděče* 7](#_Toc54945507)

[*2.10.* *Popis řídícího systému* 8](#_Toc54945508)

[*2.11.* *Popis regulačních okruhů – stávající část VS* 8](#_Toc54945509)

[*2.12.* *Popis regulačních okruhů – nová část VS* 9](#_Toc54945510)

[**3.** **Trasa optického vedení** 10](#_Toc54945511)

[*3.1.* *Dodavatel stavební části zajistí (viz. bod 2.3.):* 10](#_Toc54945512)

[*3.2.* *Dodavatel MaR zajistí:* 10](#_Toc54945513)

[**4.** **Zkratové poměry** 10](#_Toc54945514)

[**5.** **Kompenzace** 10](#_Toc54945515)

[**6.** **Stavební úpravy** 10](#_Toc54945516)

[**7.** **Ochranné pomůcky** 10](#_Toc54945517)

# **Všeobecně**

### *Identifikační údaje stavby*

Název stavby: Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu ve Strakonicích

Místo stavby: Areál STARZ

Ul. Na Křemelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Město Strakonice, Odbor majetkový

Velké náměstí 2

386 11, Strakonice

IČ:

Investor: Město Strakonice

Velké náměstí 2

386 11, Strakonice

Zpracovatel: AFRY CZ s. r. o.

Magistrů 13

140 00 Praha 4

Zdroj tepla: Teplárna Strakonice a.s., (TST, a.s.)

Topné médium: pára 2 bar(a)

### *Rozsah projektovaného zařízení*

Předmětem projektové dokumentace je řešení nového systému MaR a technologické elektroinstalace objektu PS01 - Výměníková stanice DVS 16 – Plavecký stadion ve Strakonicích na základně změn v technologii. Tato dokumentace měření a regulace je zpracována na základě požadavků vyplývajících z projektů technologické části VS, požadavků provozovatele, investora a platných elektrotechnických předpisů a norem.

* Dokumentace vč. výkazu výměr je vypracována na úrovni dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci stavby ani výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele.
* Realizační projektová dokumentace, dle které bude provedena montáž zařízení, bude zpracována zhotovitelem a bude vypracována na základě zadávací dokumentace, požadavků vyplývajících z projektu technologické části, požadavků provozovatele, investora a platných elektrotechnických předpisů a norem.
* Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
* Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se dokumentací stavby jako celek, vč. návazností mezi jednotlivými soubory a částmi projektu, všemi složkami projektové dokumentace (tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd.). Upozornit na případné rozpory v dokumentaci, zjevné nedostatky nebo chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci.
* Všechny položky ve výkazu výměr je nutno ocenit vč. dodávky + montáže.
* Neuvedené výkony ve výkazu výměr, které jsou však nutné pro správnou funkčnost zařízení, se nepovažují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách.
* Při oceňování musí být brány v potaz prořezy a překládky jednotlivých materiálů dle požadavků výrobce (technických listů), jsou součástí jednotkové ceny a nebudou hrazeny zvlášť.
* Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
* U materiálů, výrobků a technických řešení důležitých pro dosažení cíle - kvalitního technického, funkčního, architektonického a vizuálního standardu odpovídajícího významu této stavby, jsou v některých případech uvedeny referenční standardy. Jejich účelem je lépe vyjádřit komplexní požadavek na technické nebo vizuální vlastnosti, obtížně popsatelné jiným způsobem, avšak vždy lze použít jiné rovnocenné řešení.
* Pokud účastník nabídne řešení lišící se od zadávací dokumentace, avšak plně technicky i vizuálně rovnocenné, přejímá odpovědnost za správnost náhrady. Tzn. splnění všech parametrů, koordinaci se všemi navazujícími profesemi, úpravu v realizační dokumentaci zohledněnou u všech dotčených profesí, to vše na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
* Při realizaci je zhotovitel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro dodávku a montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
* Veškerá zařízení a materiály musí být použity v souladu s návody a montážní pokyny výrobce.

Projekt neřeší:

* uzemňovací a hromosvodovou síť budovy
* světelné a zásuvkové rozvody
* podružné měření spotřeby elektrické energie
* dodávku a montáž měřičů tepla

### *Hlavní technické údaje*

Napěťová soustava: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S

Napájecí napětí: 400V, 50Hz

230V, 50Hz

Napětí pro ovládání: 230V, 50Hz

24V, 50Hz

Nainstalovaný výkon: cca 3,5 kW

Ochrana před úrazem el. proudem: dle ČSN 332000-4-41

- samočinným odpojením od zdroje

- bezpečným napětím

Vnější vlivy: Vnější vlivy (prostředí) byly stanoveny dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51.

Technologie – přístavba AD2, BA4, BC3, BD2 – prostor zvlášť nebezpečný

Chlorovna AF4, BE3 – prostor zvlášť nebezpečný

### *Předpisy*

Projekt je zpracován dle předpisů a norem ČSN platných v době zpracování:

ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k užívání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrických zařízení, část 6

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 50172 Systémy nouzového osvětlení

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 21 80 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 34 16 10 El. silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrických zařízení

ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN

ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty

Zákon č.262/2006 Zákoník práce

Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č.50 /78 sb. ČÚBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č.73/2010 sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., stanovující základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Nařízení vlády ČR č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

# **Elektroinstalace**

### *Demontáže*

Stávající rozvaděč elektro a rozvaděče MaR v prostoru parní výměníkové stanice bude demontován. Veškerá technologická elektroinstalace pro stávající parní výměníkovou stanici, která je v současné chvíli odpojena bude demontována.

### *Připojovaná zařízení*

Soupis připojovaných zařízení bude uveden ve výkresové části realizační dokumentace zpracované dodavatelem ve seznamech:

Seznam předmětů – Čidla, ventily, ….

Seznam předmětů – Elektrospotřebiče.

### *Požadavky pro montáž*

- zhotovení prostupů pro kabelové trasy,

- spojení rozvaděče RMaR samotným ochranným vodičem CY 6mm2,

- provedení pospojování veškerých rozvodů potrubí přicházejících do VS a odcházejících do budov na přípojnici hlavního pospojování vodičem CY6 mm2 dle ČSN 330165.

### *Požadavky na ostatní profese*

Provozovatel zajistí:

* zpřístupnění montážního místa

Dodavatel stavební části zajistí:

* Položení nové optochráničky 1 x trubka HDPE 40mm, v souběhu s pokládkou nového předizolovaného potrubí z VS Plavecký stadion – DVS16 přes stanici DPS Rolbovna až do stanice VS Zimní stadion. Optochráničky budou zataženy do každého z objektů a ukončeny koncovkou. Počítá se také s položením rezervní optochráničky 1 x trubka HDPE 40mm, která bude připravena pro budoucí zafouknutí optického kabelu.

Dodavatel technologie zajistí:

* osazení všech návarků pro snímání teplot a tlaků dle projektu MaR, či požadavku šéfmontéra MaR
* osazení všech regulačních ventilů

### *Kabeláž*

Kabeláž pro připojení periferních prvků stávající části MaR je dostatečně dlouhá, bude vhodně zakrácena a připojena do nových rozvaděčů RMaR1 a RMaR2.

Pro připojení nových periferních prvků MaR jsou navrženy kabely s Cu jádry. V hlavních kabelových trasách po technologických strojovnách budou kabely vedeny v pozinkovaných drátěných žlabech.

Trasy k jednotlivým přístrojům ve strojovnách mimo hlavní trasu budou vedeny v ochranných trubkách se střední mechanickou odolností (pevné, ohebné).

Trasy silových a stíněných kabelů budou dispozičně odděleny. Stínění kabelů bude připojeno k zemnícímu místu pouze na jednom konci. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky musí být požárně utěsněny.

V zemi budou kabely uloženy v chráničkách HDPE. Trasy povedou v zemi (pouze prochází) a v objektech (prostředí normální).

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrženy následující typy kabelů:

a) pro napájecí kabely typ CYKY,

b) pro měřící a ovládací kabely typ JYTY,

c) pro komunikační sběrnici kabely typ LuT 12vl.SM (optický kabel), UTP CAT5E, J-Y(ST)Y

Upozornění pro montáž kabelů a snímačů

U všech sdělovacích kabelů připojit stínění pouze v rozvaděči MaR. Prostorové snímače teploty musí být umístěny tak, aby nebyly ovlivňovány cizími zdroji, tedy dostatečně daleko od oken, větracích průduchů, cizích zdrojů tepla, a.j.

### *Ochrana před mechanickým poškozením*

Je zajištěna uložením kabelů do instalačních žlabů. Jednotlivě vedené kabely musí být v místech možného poškození a do výše 1,5m nad podlahou chráněny pancéřovou trubkou.

### *Provoz*

Před uvedením zařízení do provozu budou dodavatelem MaR provedena kontrola provedení díla, zejména se jedná o kompletnost provedení tras, značení komponentů, provedení značení kabeláže, apod. Budou provedeny individuální funkční zkoušky systémů po jednotlivých okruzích či funkčních celcích.

Zkoušky budou zaměřeny zejména na:

- kontrolu funkčnosti jednotlivých komponentů MaR, signalizaci provozních a poruchových stavů

- kontrolu odezvy systému na simulaci poruchových a havarijních stavů

Během zkoušek bude provedeno v součinnosti s dodavateli technologie upřesnění požadovaných parametrů regulačních okruhů. Po ukončení individuálních funkčních zkoušek bude provedena komplexní zkouška systému MaR.

Průběh individuálních funkčních zkoušek a výsledek komplexní zkoušky budou zaznamenány a zapsány ve stavebním deníku a v patřičných protokolech. Tyto protokoly předá dodavatel v rámci dokladové části investorovi při předávání díla.

Před uvedením zařízení do provozu musí být překontrolováno a být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Revizní technik předá zprávu o výchozí revizi, bez níž nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz zařízení je správná obsluha. Osoby pověřené obsluhou a opravami musí mít kvalifikaci předepsanou normami (odpovídající stupeň kvalifikace dle vyhl. č.50/78Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice) a musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou zařízení a s bezpečnostními předpisy. Zvláště musí být seznámeni s první pomocí při úrazech elektrickým proudem a o chování při požárech.

### *Provozní podmínky*

Rozvody elektrické energie jsou uspořádány tak, aby osoba při obsluze elektrického zařízení nemohla přijít do styku částmi s nebezpečným napětím. Nejnižší krytí elektrických předmětů je navrženo v IP30. Instalační přístroje a materiál jsou navrženy v krytí odpovídajícím stanoveným základním charakteristikám.

Doporučujeme, aby na příslušných místech byly vyvěšeny plakáty o první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Zmíněné tabulky a plakáty nejsou součástí dodávky a doporučujeme zákazníkovi, aby si je opatřil ve vlastní režii. Dále je nutno dodržovat všechny předpisy a pokyny uvedené v provozních předpisech.

Provozovatel je povinen zajistit periodické prohlídky a čištění zařízení.

### *Rozvaděče*

Dle požadavku budou rozvaděče vybaveny kompletní ochranou proti přepětí.

Rozvaděče budou mít oddělenou silovou část pro napájení ovládaných zařízení a část MaR osazenou řídícím systémem, případně podle rozsahu budou části MaR a silová osazeny v samostatných polích.

V rozvaděčích bude umístěna servisní zásuvka 230V, 50Hz pro připojení servisního přenosného počítače.

Rozvaděč RMaR1

Hlavní přívod elektrické energie pro nově osazovaný rozvaděč RMaR1 bude natažen nový a bude vyveden ze silového elektrorozvaděče umístěného v hlavní rozvodně (jištěný vývod z rozvaděče elektro část 400V, 50Hz, TN-S).

Výzbroj, která nebude umístěna v provoze bude soustředěna do nového rozvaděče RMaR1. Rozvaděč bude konstrukčně řešen pro přívod a vývody spodem. Z rozvaděče RMaR1 budou napojeny obvody měření a regulace a elektroinstalace výměníkové stanice.

Řídící systém bude umístěn uvnitř rozvaděče.

V případě požáru se celé zařízení bude vypínat hlavním vyrážecím tlačítkem na dveřích rozvaděče RMaR1, nebo vyrážecím tlačítkem na zdi u dveří do VS.

Rozvaděč bude nově umístěn v místnosti 1.09b (velín 1.NP) viz. výkres dispozice MaR.

Rozvaděč RMaR2

Jištěný hlavní přívod pro nově osazovaný rozvaděč RMaR2 bude ponechán stávající.

Výzbroj, která nebude umístěna v provoze bude soustředěna do nového rozvaděče RMaR2. Rozvaděč bude konstrukčně řešen pro přívod vrchem. Z rozvaděče RMaR2 budou napojeny obvody měření a regulace a elektroinstalace regulovaných topných okruhů.

Distribuované moduly řídícího systému budou umístěny uvnitř rozvaděče.

V případě požáru se celé zařízení bude vypínat hlavním vyrážecím tlačítkem na dveřích rozvaděče RMaR2, nebo vyrážecím tlačítkem na zdi u dveří.

Rozvaděč bude umístěn v místě původního rozvaděče MaR (viz. dispozice).

Komunikační propojení rozvaděčů RMaR1 a RMaR2

Rozvaděče budou propojeny komunikačním kabelem, který bude natažen nový stávající kabelovou trasou.

V rozvaděči RMaR1 bude umístěn řídící systém s centrálním procesorem (CPU) ovládající a monitorující technologii VS.

V rozvaděči RMaR2 budou umístěny distribuované moduly řídícího systému ovládající a monitorující regulované topné okruhy včetně ovládání příslušných čerpadel.

### *Popis řídícího systému*

Nově osazovaný řídící systém musí odpovídat rozsahu vstupně/výstupních bodů řídícího systému (jak je uvedeno ve specifikacích). Řídící systém musí mít možnosti pro budoucí snadné rozšíření o případné další vstupně/výstupní karty pomocí sběrnicové komunikace. Dále musí řídící systém splňovat požadavky na integraci komunikačních protokolů M-bus pro snímání dat z měřičů tepla.

Hlavní procesor nově osazovaného řídícího systému bude připojen pomocí TCP/IP a komunikačního protokolu FOX na dispečerské PC, kde bude instalována grafická nadstavba řídícího systému.

Tato grafická centrála bude svým uživatelům poskytovat informace v reálném čase. Vedle toho bude poskytovat funkce serveru pro centrální správu dat, archivaci, alarmování, grafické zobrazení, sledování tendencí – trendů, časové programy, správu databáze systému, analýzu historických dat a případnou integraci s ostatními softwarovými aplikacemi.

Nově vzniklý ŘS bude nezamčený a investor bude vlastníkem veškerého softwarového i hardwarového vybavení, včetně všech potřebných licenčních ujednání.

### *Popis regulačních okruhů – stávající část VS*

**Regulace teploty ohřevů ÚT:**

Pro ohřev ÚT jsou použity 2 parní výměníky společně se stávajícími regulačními ventily. Pro regulaci teploty ohřevu ÚT bude použit nový řídící systém. Na sekundárním výstupu stávajících výměníku ÚT jsou osazeny stávající snímače teplot. Stávající oběhová čerpadla budou taktéž řízena z nového řídícího systému

**Regulace teploty TUV:**

Pro ohřev TUV je použit 1 parní výměník společně se stávajícím regulačním ventilem. Pro regulaci teploty ohřevu TUV bude použit nový řídící systém. Na sekundárním výstupu stávajícího výměníku TUV jsou osazeny stávající snímače teplot. Stávající cirkulační a nabíjecí čerpadlo bude taktéž řízeno z nového řídícího systému.

**Regulace teploty předehřevu SV do bazénů:**

Pro ohřev doplňovací studené vody do bazénů je použit 1 výměník společně se stávajícím regulačním ventilem. Pro regulaci teploty předehřevu bude použit nový řídící systém. Na sekundárním výstupu stávajícího výměníku jsou osazeny stávající snímače teplot. Stávající cirkulační a nabíjecí čerpadlo bude taktéž řízeno z nového řídícího systému.

**Stávající zdroje tepla:**

Stávající parní zdroj tepla bude ponechán stávající.

**Kondenzátní hospodářství:**

Kondenzátní hospodářství včetně čerpadla kondenzátu bude ponecháno stávající.

**Doplňování systému ÚT**

Automatické doplňování do soustavy systému je realizováno přes solenoidový ventil napojený na rozvod studené vody.

**Havarijní zabezpečení VS**

Výměníková stanice je vybavena stávajícím havarijním zabezpečením, které bude zaintegrováno do nově osazovaného řídícího systému.

(Zaplavení VS, Přehřátí VS, atd.)

### *Popis regulačních okruhů – nová část VS*

**Regulace teploty ohřevů ÚT:**

Pro ohřev ÚT budou použity 3 parní výměníky společně s novými regulačními ventily. Pro regulaci teploty ohřevu ÚT bude použit nový řídící systém. Na sekundárním výstupu nových výměníků ÚT budou osazeny nové jímkové snímače teploty a havarijní termostaty.

Požadovaná teplota výstupní vody z výměníku je 105°C, nebo podle ekvitermní křivky v rozmezí 80 – 105°C.

**Nová oběhová čerpadla budou řízena z nového řídícího systému a jejich výkon bude regulován dle diferenčního tlaku snímaného mezi rozdělovačem a sběračem ve stanici PS02 – VS Zimní stadion - min. požadovaný tlakový spád mezi tlakem média v přívodním a vratném potrubím je 70 kPa.**

**Stávající zdroje tepla:**

Přívod páry bude vyveden ze stávajícího rozdělovače páry.

**Kondenzátní hospodářství:**

Kondenzát výměníkoví stanice bude sveden do stávajícího kondenzátního hospodářství.

**Doplňování systému ÚT**

Automatické doplňování do soustavy bude realizováno automatickým doplňovacím zařízením.

**Havarijní zabezpečení VS**

Výměníková stanice bude vybavena novým havarijním zabezpečením, které bude plně kompatibilní s nově osazovaným řídícím systémem.

Budou sledovány různé poruchové stavy a dle nutnosti se uzavře hlavní uzavírací ventil VS. Po odstranění poruchy stanice automaticky najede.

(Zaplavení VS, Přehřátí VS, atd.)

# **Trasa optického vedení**

Jednotlivé stanice budou propojeny optickým 12 vláknovým kabelem. Tento kabel bude zafouknutý do optické mikrochráničky o průměru 10/8 mm, která bude protažena hlavní optickou chráničkou HDPE 40mm uloženou ve výkopu souběžně s vedením předizolovaného potrubí. Optický kabel bude v každé stanici patřičně navařen a zakončen.

Toto optické propojení bude zajišťovat nepřetržitou komunikaci mezi jednotlivými stanicemi a nadřazenou grafickou centrálou. Z centrály budou na podstanice vysílána řídící data a data o poruše a skutečném provozním stavu se budou přenášet ze stanic na centrálu.

Topologické zapojení:

1. Grafická nadstavba řídícího systému (umístěná na Plaveckém stadionu – DVS16)
2. PS01 - Výměníková stanice PS - Plavecký stadion – DVS16
3. PS03 - Výměníková stanice – Rolbovna
4. PS02 - Výměníková stanice PS - Zimní stadion

### *Dodavatel stavební části zajistí (viz. bod 2.3.):*

* Založení optochrániček - 2x HDPE 40mm (1x rezerva)
* Ukončení optochrániček koncovkou.
* Kontrolu uložení HDPE trubek
* Zkoušku průchodnosti HDPE trubek
* Zkoušku tlakotěsnosti HDPE trubek

### *Dodavatel MaR zajistí:*

* Profouknutí hlavní chráničky HDPE 40mm 3x optickou mikrotrubičkou o průměru 10/8 mm
* Profouknutí optické mikrotrubičky 10/8mm 1x mikrokabelem LuT12vl.SM 9/125
* Zakončení a navaření optického mikrokabelu ve stanici
* Měření optického kabelu a celé optické sítě
* Zprovoznění optické komunikace mezi stanicemi

# **Zkratové poměry**

Zkratové poměry napájecí sítě tento projekt neřeší. Toto je předmětem kontroly místa připojení hlavního přívodu.

Vlastní rozvaděč je dimenzován na účinky zkratových proudů po dobu, než vypnou ochrany.

# **Kompenzace**

Není řešena.

# **Stavební úpravy**

Vlastní stavební úpravy tento projekt neřeší. Drobné stavební úpravy budou provedeny podle pokynů vedoucího elektromontéra přímo na stavbě.

# **Ochranné pomůcky**

Odběratel zajistí, aby před uvedením elektrického zařízení do provozu, byly na místě předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. Dále zajistí, aby prostor před rozvaděčem a kabelové prostory byly dokonale vyčištěny. Osoby, které budou elektrické zařízení udržovat a provádět opravy, musí být také vybaveny individuálními ochrannými pomůckami (gumové rukavice, galoše, zkoušečky napětí, atd) a běžným bezpečným nářadím.

Tyto osoby musí mít požadovanou kvalifikaci pro práci na elektrických zařízeních (viz Technická zpráva bod 2.6).