## VZT Souhrn celkem
V Ý K A Z V Ý M Ě R
KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál | 0
| Požární, tepelné a protihlukové izolace | 0
| Demontáže | 0
| VZT - Vedlejší náklady | 0
| Zaregulování systému | 0
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace | 0
| Stavební přípomoce | 0
| Zdravotní instalace | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA | 0
| VYTÁPĚNÍ | 0
| MĚŘENÍ A REGULACE ( MaR ) | 0
| ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0
| C E L K E M | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH

## VZT Rozpočet
č. pol. | popis položky - výkaz výměr |  | počet | MJ | Kč/mj | Celkem Kč | Součet
KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY
V Z D U C H O T E C H N I K A
ZAŘÍZENÍ č. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - větrání kuchyně
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
1.1 | Sestavná VZT jednotka s rekuperací tepla do vnitřního prostředí |  | 1 | ks | 0 | 0
přívod 3 900 / odvod 3 600 m3/h, externí tlaková rezerva přívod 350 / odvod 450 Pa
Hmotnost 805 kg
POZOR !
Jednotka bude do 1. PP transportována otvorem po vybouraném okně výšky 900 mm a šířky 1800 mm
po jednotlivých komorách a sestavena až v 1. PP.
Komora deskového rekuperátoru bude připravena na rozložení.
sestavná, (např. REMAK Aeromaster XP06 - OD219869)
| Regulace VZT jednotky - bez řídícího systému - v dodávce směšovací uzel vodního ohřívače. |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry pláště dle EN 1886:
Vnější plášť - Lakovaný plech (RAL 9002)
Vnitřní plášť - Pozinkovaný plech
Mechanická stabilita D2(M)
Netěsnost skříně L1(M)
Termická izolace T4(M)
Faktor tepelných mostů TB3(M)
Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9)
Přívod
3 900 m3/h, externí tlaková rezerva 350 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 58 / 79 / 54 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,38 m/s
SFPvi 1092 W.m-3.s
Odvod
3 600 m3/h, externí tlaková rezerva 450 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 59 / 79 / 56 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,2 m/s
SFPvi 1290 W.m-3.s
Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Teplovodní ohřívač 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"
Sestava komponentů zažízení:
Přívod
Tlumící vložka 650x600 mm
Klapka vnitřní uzavírací
Filtr kapsový, třída filtrace M5
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Teplovodní ohřívač 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"
Tlumící vložka 600x350 mm
Odvod
Tlumící vložka 650x600 mm
Filtr tukový G3
Filtr kapsový, třída filtrace G4
Deskový rekuperátor s By-passem
Sekce eliminátoru kapek
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Klapka vnitřní uzavírací
Tlumící vložka 600x350 mm
Souprava pro odvod kondenzátu 2x
Směšovací uzel SUMX 1/EU (1)
Základový rám 300 mm
| Dodávka VZT jednotky |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT jednotky + doprava + montážní materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
STROJOVNA V 1. PP
1.2 | Vestavný tlumič hluku do potrubí z pozink. plechu 600x350/1000 |  | 4 | ks | 0 | 0
(šířka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 3 kulisy délka 1000mm)
(např. TKU 60-35 Remak)
1.3 | Protidešťová zaluzie z pozink. plechu 630x630 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Pozední rám protidešťové žaluzie 630x630 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 65 | m2 | 0 | 0
ve vodotěsném provedení
1.4 | Trouba 630x630/300 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.5 | Přechod pravoúhlý 630x630/600x350 - 500 | 1 | [5 empty] | 2
1.6 | Odskok 600x350/1000 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.7 | Oblouk 600x350-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.8 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.9 | Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.10 | Trouba 650x350/500 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.11 | Přechodové koleno 600x650/350x650-90°/R150 (ostré) | 2 | [5 empty] | 6
1.12 | Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 200 | 1 | [5 empty] | 1
1.13 | Trouba 600x350/300 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.14 | Oblouk 600x350-45°/150 | 2 | [5 empty] | 3
1.15 | Trouba 600x350/1000 V.P. | 2 | [5 empty] | 4
1.16 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.17 | Trouba 600x350/300 | 1 | [5 empty] | 1
1.18 | Přechodový oblouk 630x350/600x350-90°/R150 | 1 | [5 empty] | 3
1.19 | Odskok 630x350/400 - 200 | 2 | [5 empty] | 2
1.20 | Trouba 600x350/500 V.P. | 2 | [5 empty] | 2
1.21 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.22 | Trouba 600x350/500 | 1 | [5 empty] | 1
1.23 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.24 | Přechodové koleno 650x600/350x600-90°/R150 (ostré) | 1 | [5 empty] | 3
1.25 | Trouba 600x350/1000 V.P. | 1 | [5 empty] | 2
1.26 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.27 | Trouba 600x350/2000 V.P. | 1 | [5 empty] | 4
1.28 | Oblouk 600x350-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.29 | Odskok 600x350/300 - 100 | 1 | [5 empty] | 1
1.30 | Přechod pravoúhlý 630x350/600x350 - 250 | 1 | [5 empty] | 1
59
| Dodávka VZT - Strojovna 1. PP |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Strojovna 1. PP |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ PROSTOR 1. NP
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 4 | m2 | 0 | 0
ve vodotěsném provedení
1.31 | Přechod pravoúhlý 700x400/400x350 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.32 | Oblouk 400x400-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
| Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 21 mm, čtyřhranného průřezu |  | 45 | m2 | 0 | 0
AL.P tl. 21 mm, oboustranná fólie 80 mm
ve vodotěsném provedení
1.34 | Trouba 400x400/1500 | 1 | [5 empty] | 3
1.35 | Trouba 400x400/2000 V.P. s nástavcem pro vyústku 560x200/200 | 1 | [5 empty] | 4
1.36 | Oblouk 400x400-90°/100 | 2 | [5 empty] | 4
1.37 | Trouba 400x400/2000 | 3 | [5 empty] | 12
1.38 | Trouba 400x400/1000 V.P. | 2 | [5 empty] | 4
1.39 | Oblouk 400x400-90°/150 | 3 | [5 empty] | 6
1.40 | Trouba 400x400/1500 V.P. | 1 | [5 empty] | 3
1.41 | Přechod pravoúhlý 500x350/400x400 - 400 | 1 | [5 empty] | 2
1.42 | Odskok 350x500/900 - 75 | 1 | [5 empty] | 2
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.43 | Trouba 500x350/1000 V.P. | 1 | [5 empty] | 2
1.44 | Trouba 630x350/4000 V.P. | 1 | [5 empty] | 8
1.45 | Přechod pravoúhlý 400x700/350x630 - 300 | 1 | [5 empty] | 1
| Dodávka VZT - Prostor vnitřní 1. NP |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Prostor vnitřní 1. NP |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
VENKOVNÍ PROSTOR
| Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 30 mm, čtyřhranného průřezu do venkovního prostředí |  | 32 | m2 | 0 | 0
AL.P tl. 30 mm, oboustranná fólie 80/200 mm
ve vodotěsném provedení
1.47 | Trouba 630x250/2500 V.P. | 2 | [5 empty] | 9
1.48 | Odskok 250x630/600 - 100 | 2 | [5 empty] | 3
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.49 | Přechodový oblouk 350x630/250x630-90°/R150 | 4 | [5 empty] | 10
1.50 | Přechod pravoúhlý 350x500/250x630 - 300 | 1 | [5 empty] | 1
1.51 | Oblouk 350x500-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.52 | Trouba 630x350/500 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.53 | Přechodový oblouk 400x630/250x630-90°/R150 | 1 | [5 empty] | 3
1.54 | Hlavice výfuková čtyřhranná 400x630/250 (50) - (trouba) | 1 | [5 empty] | 1
| se sítem, velikost ok 16 mm | [6 empty] | 31
se sítem, velikost ok 16 mm
| Dodávka VZT - Venkovní prostor |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Venkovní prostor |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ č. 2 – Odvod tepelné zátěže od lednic
2.1 | Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 200, tříotáčkový, tiché provedení |  | 1 | ks | 0 | 0
(např. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovní bod ventilátoru – 450 m3/h (při 230 Pa)
102/ 92/ 90 W /230V, 910/780/690 m3/h, 2170/1870/1660 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí 66 / 65 / 48 dB(A)
| Spojovací manžeta DN 200 |  | 2 | ks | 0 | 0
2.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 900 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
2.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 600 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
2.4 | Výfukový kus s ochrannou síŤkou DN 250 pozink |  | 1 | ks | 0 | 0
2.5 | Oblouk segmentový 90° DN 200 |  | 4 | ks | 0 | 0
2.6 | Oblouk segmentový 45° DN 200 |  | 2 | ks | 0 | 0
2.7 | Přechod osový 250/200 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.8 | Potrubí spiro DN 200 |  | 4 | m | 0 | 0
2.9 | Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 2 | m | 0 | 0
| Dodávka VZT - Zařízení č. 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2 |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání skladů a úklidu
3.1 | Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 125, dvouotáčkový, tiché provedení |  | 1 | ks | 0 | 0
(např. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovní bod ventilátoru – 110 m3/h (při 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m3/h, 2100/1650 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí 56 / 54 / 45 dB(A)
| Rychloupínací spona VBM DN 125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.2 | Tlumič hluku do potrubí DN 125, l = 600 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
3.3 | Talířový ventil odvodní kovový DN 125 |  | 3 | ks | 0 | 0
| Montážní kroužek k talířovému ventilu DN 125 |  | 3 | ks | 0 | 0
3.4 | Odbočka jednostranná 90° 125/125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.5 | Oblouk segmentový 90° DN 125 |  | 4 | ks | 0 | 0
3.6 | Oblouk segmentový 45° DN 125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.7 | Potrubí spiro DN 125 |  | 6 | m | 0 | 0
3.8 | Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 2 | m | 0 | 0
| Dodávka VZT - Zařízení č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 3 |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál | [5 empty] | 0
POŽÁRNÍ, TEPELNÉ A PROTIHLUKOVÉ IZOLACE
| Tepelná izolace pravoúhlého VZT potrubí, desky z minerální vlny tl. 40 mm s AL folií vyztuženou skelnou mřížkou |  | 88 | m2 | 0 | 0 | 0
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. NP - místnost úklidu proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. PP - proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace tlumičů hluku z. pozink. v 1. PP - proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
| DEMONTÁŽE |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Veškeré stávající VZT zařízení přívodního vzduch se demontuje. Vymění se vyústky odvodního vzduchu.
(rozsah demontáží je patrný z výkresů č. 05 DEMONTÁŽE 1.NP )
Demontáže v 1.NP:
vzduchotechnická jednotka přívodního vzduchu Remak Aeromaster NT 40 v šatně zaměstnanců
ventilátor odvodního vzduchu z kuchyně včetně vzduchovodů 700x400 v místnosti úklidu – 5 bm ( 11 m2)
ventilátor odvodního vzduchu ze skladů včetně vzduchovodů 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm ( 4 m2)
vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech a chodbě 315x200 11 bm ( 12 m2)
protidešťová žaluzie 700x400 přívodního vzduchu na fasádě
protidešťová žaluzie 500x250 odvodního vzduchu ze skladů na fasádě
vyústky odvodního vzduchu 200x100 ve skladech a úklidu– 6 ks
Doprava demontovaného materiálu do kontejneru před budovu
Ekologická likvidace demontovaného materiálu - odvoz oprávněné osobě k likvidaci
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
| VZT - Vedlejší náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště, úklid staveniště
VZT - Ostatní náklady
| Zaregulování vzduchotechnického zařízení |  | 4 | h | 0 | 0 | 0
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, |  | 24 | h | 0 | 0 | 0
zkoušky a revize zařízení,
dokumentace skutečného provedení
| Stavební přípomoce - zajistí profese VZT |  | 4 | h | 0 | 0 | 0
Úpravy prostupů ve stavebních konstrukcích
Montážní lešení
| Zdravotní instalace - zajistí profese VZT |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Odvodnění rekuperátoru a eliminátoru kapek VZT jednotky
Odvod kondenzátu potrubím PPR 32 v drážce v podlaze do stávající jímky v podlaze - 7 bm
Montáž odvaděčů kondenzátu (dodávka odvaděčů součást VZT jednotky)
UT - samostatná část dokumentace
Montáž a napojení směšovacího uzle ohřívače VZT jednotky
Směšovací uzel (čerpadlo a třícestný ventil) je součástí dodávky VZT jednotky
Teplovodní přípojka neregulované topné vody ve strojovně v 1. PP
ELEKTRO a MaR - samostatná část dokumentace
Připojení jednotky na el. síť
Skříň rozvaděče MaR
Regulace VZT jednotky
Řídící systém MaR s možností ovládání z webového prohlížeče
a sledování prostřednictvím vizualizačního programu
Regulace výkonu motorů
Regulace výkonu teplovodního ohřívače
Signalizace znečištění filtrů
Protimrazová ochrana rekuperátoru a ohřívače
Propojení prvků MaR, dodávka kabeláže + nosných kabelových konstrukcí
Oživení zařízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení
Připojení ventilátorů (větrání skladů) na el. síť a jejich ovládání - 2 ks
STAVBA - samostatná část dokumentace
Bourací práce:
zvětšen otvor (prohlouben) v obvodové stěně skladu zeleniny. v 1. NP
v 1. NP zvětšeny čtyři prostupy v příčkách po demontáži vzduchovodu 315x 200 větrání
skladů + jeden skleněnými tvárnicemi
v. 1. PP budou vybourány 2 plastová okna
vybourána opěrná stěna z šalovacích tvárnic a proveden svahovaný výkop
Stavební práce:
dozdívky v obvodových stěnách 2x prostup v 1. NP + okenních otvorů v 1.PP
drážka v podlaze pro odvod kondenzátu z jednotky do jímky v podlaze
doplnění opěrné zdi
začištění prostupů, opravy omítek
výmalby skladů a dotčených prostorů v 1. NP
| C E L K E M | [5 empty] | 0

## UT Rozpočet
č. pol. | popis položky - výkaz výměr | počet | MJ | Kč/mj | Celkem Kč | Součet
KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY
V Y T Á P Ě N Í
1 | Čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením RP 5/4" | 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 1/EU (3))
2 | Regulační ventil trojcestný Kv 1 | 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 1/EU (1))
3 | Pancéřová tlaková hadice pro UT oplet nerez G 3/4" - 1000 mm | 2 | ks | 0 | 0
vnitřní závit / vnější závit
4 | Filtr závitový 3/4" (DN 32) | 1 | ks | 0 | 0
5 | Kulový kohout 3/4" (DN 20) | 2 | ks | 0 | 0
6 | Zpětná klapka závitová G 1/2" ( DN 15) | 1 | ks | 0 | 0
7 | Termostatický ventil radiátorový s regulací přímý DN 15 | 1 | ks | 0 | 0
8 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" (DN 10) | 2 | ks | 0 | 0
Trubky z uhlíkové oceli a press fitinky vně pozinkované
| 22x1,5 (DN 20) | 10 | m | 0 | 0
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL | 1 | kpl | 0 | 0
Závěsný a montážní materiál
Spojovací a těsnící materiál
| Dodávka UT |  |  |  | 0 | 0
| Montáž UT, montážní materiál + doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0 | 0
Minerální vlna s povrchovou úpravou AL
| průměr 22, tl. 20 mm | 10 | m | 0 | 0
| DEMONTÁŽE | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Demontáž směšovacího uzlu ohřívače VZT jednotky v šatně zaměstnanců a teplovodní přípojky do 1. NP
Demontáž teplovodního čerpadla DN 25, filtru DN 25
Demontáž uzavíracích a regulačních armatur DN 25 4 ks
Demontáž teplovodních rozvodů do DN 25 - 12 bm
Demontáž tepelné izolace DN 25 - 12 bm
Ekologická likvidace demontovaného materiálu - odvoz oprávněné osobě k likvidaci
| Související práce UT | 4 | h | 0 |  | 0
Vypuštění a napuštění systému
Propláchnutí rozvodů čistou vodou
Odvzdušnění systému
Zkoušky a revize zařízení
| C E L K E M |  |  |  |  | 0
1

## MaR Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR - MaR PRO VZDUCHOTECHNIKU VARNY
Stavba: |  | Modernizace vzduchotechnického zařízení varny kuchyně MŠ Šumavská
Lokalita: |  | Šumavská 264,Strakonice
Soubor: |  | Zařízení pro měření a regulaci
1. Rozvaděč MaR
1.1. Řídící systém
|  |  | MJ | Poč. | Kč/MJ | Kč celkem
AS1 | Přístroje ŘS | Webový DDC regulátor, RS485, Ethernet | ks | 1 | 0 | 0
D1 | Přístroje ŘS | Kompaktní modul, 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, RS485 - Modbus RTU | ks | 1 | 0 | 0
D2 | Přístroje ŘS | Kompaktní modul, 16D, RS485 - Modbus RTU | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.2. Přístroje
Přístroj |  |  | MJ | Poč. | Kč/MJ | Kč celkem
BT0 | Přístroje periférií | Čidlo venkovní teploty | ks | 1 | 0 | 0
-1BT1 | Přístroje periférií | Snímač teploty Přiváděný vzduch VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1BT2 | Přístroje periférií | Snímač teploty Odtahovaný vzduch VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1BT3 | Přístroje periférií | Snímač teploty Zámraz rekuperátoru VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1BT4 | Přístroje periférií | Snímač teploty zpátečka ohřevu VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1BT5 | Přístroje periférií | Snímač teploty v prostoru | ks | 1 | 0 | 0
-2BT1 | Přístroje periférií | Snímač v prostoru "lednice" | ks | 1 | 0 | 0
-1MD1 | Přístroje periférií | Servopohon klapky přívod - VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1MD2 | Přístroje periférií | Servopohon klapky odtah - VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1MD3 | Přístroje periférií | Servopohon klapky by-pass rekuperátoru VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1MD4 | Přístroje periférií | Servopohon trojcestného ventilu ohřevu VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
-1DP1 | Přístroje periférií | Diferenční manostat filtr vstup 50-500Pa dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0
-1DP2 | Přístroje periférií | Diferenční manostat filtr výstup-1 50-500Pa dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0
-1DP3 | Přístroje periférií | Diterenční manostat filtr výstup-2 50-500Pa dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0
-1DP4 | Přístroje periférií | Diferenční manostat rekup. 100-1000Pa dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0
-1MO1 | Přístroje periférií | Mrazová ochrana 4.5-20°C, 6m dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0
-1S1 | Přístroje periférií | Ovladač v prostoru varny | ks | 1 | 0 | 0
-2S1 | Přístroje periférií | Ovladač větrání skladů a úklidu | ks | 1 | 0 | 0
-2S2 | Přístroje periférií | Ovladač větrání odvod tep. Zátěže lednic | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.3. Rozvaděč R-MaR
Přístroj |  |  | MJ | Poč. | Kč/MJ | Kč celkem
MaR | Skříň rozvaděče | OCEP skříň1000x600x200 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
QA1 | Přístroje v rovaděči | Hlavní vypínač 25A/3 | ks | 1 | 0 | 0
FV1 | Přístroje v rovaděči | Přepěťová ochrana | ks | 1 | 0 | 0
FV3 | Přístroje v rovaděči | Tlumivka přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
FV4 | Přístroje v rovaděči | Tlumivka přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
FV2 | Přístroje v rovaděči | Přepěťová ochrana napájecích obvodů | ks | 1 | 0 | 0
1FA1 | Přístroje v rovaděči | Jistič-C6/3 | ks | 1 | 0 | 0
1FA2 | Přístroje v rovaděči | Jistič-C6/3 | ks | 1 | 0 | 0
1FAC1 | Přístroje v rovaděči | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
2FA1 | Přístroje v rovaděči | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
2FA2 | Přístroje v rovaděči | Jistič-C6/1 | ks | 1 | 0 | 0
FATR | Přístroje v rovaděči | Jistič-B6/1 | ks | 1 | 0 | 0
FAZ | Přístroje v rovaděči | Jistič-B6/1 | ks | 1 | 0 | 0
1KA1 | Přístroje v rovaděči | Relé 2CO; cívka 24VAC | ks | 1 | 0 | 0
1KAC1 | Přístroje v rovaděči | Relé 1CO; cívka 24VAC | ks | 1 | 0 | 0
2KA1 | Přístroje v rovaděči | Relé 1CO; cívka 24VAC | ks | 1 | 0 | 0
2KA2 | Přístroje v rovaděči | Relé 1CO; cívka 24VAC | ks | 1 | 0 | 0
TR1 | Přístroje v rovaděči | Oddělovací transformátor 230V/24V - 60VA | ks | 1 | 0 | 0
FUG | Přístroje v rovaděči | Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky | ks | 1 | 0 | 0
-FU1 | Přístroje v rovaděči | Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky | ks | 1 | 0 | 0
-FU2 | Přístroje v rovaděči | Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky | ks | 1 | 0 | 0
-FUE | Přístroje v rovaděči | Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky | ks | 1 | 0 | 0
Z1 | Přístroje v rovaděči | Zásuvka přístrojová na DIN, koncová | ks | 1 | 0 | 0
A1.S | Přístroje v rovaděči | Tlačítko vest. cplt. - reset sdružené poruchy | ks | 1 | 0 | 0
A1.P | Přístroje v rovaděči | Kontrolka vestavná rudá 24V AC komplet | ks | 1 | 0 | 0
P1 | Přístroje v rovaděči | Kontrolka vestavná bílá 24V AC komplet | ks | 1 | 0 | 0
- | Podružný materiál | ( svorky, pojistky, průchodky, štítky, montážní a propojovací materiál......) viz. schéma rozvaděče | cplt | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
1.4. Kabely, instalační materiál
|  |  | MJ | Poč. | Kč/MJ | Kč celkem
Pospoj. | Kabely, kab.přísluš. | CY 10ZŽ | m | 25 | 0 | 0
WP | Kabely, kab.přísluš. | CYKY-J 5x2,5 | m | 25 | 0 | 0
WLx | Kabely, kab.přísluš. | CYKY-J 4x1,5 | m | 14 | 0 | 0
WLx | Kabely, kab.přísluš. | CYKY-J 3x1,5 | m | 55 | 0 | 0
WSx | Kabely, kab.přísluš. | 2x2x0,8 stíněný | m | 180 | 0 | 0
WSx | Kabely, kab.přísluš. | 4x2x0,8 stíněný | m | 60 | 0 | 0
- | Kabely, kab.přísluš. | Kabelový žlab drátěný vč. Příslušenství | ks | 8 | 0 | 0
- | Kabely, kab.přísluš. | Trubka pevná plast průměr 20 vč. příchytek | m | 55 | 0 | 0
- | Dle dodavatele MaR | Podružný montážní materiál materiál ( šrouby, závěsný materiál, krabice, stahovací pásky) | cplt. | 1 | 0 | 0
1FA0 | Hl. rozvaděč | Jistič hlavního přívodu 16A/3/C | ks | 1 | 0 | 0
| UTP | Řídící systém MaR - kancelář vedoucí kuchyně | m | 30 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
2. Ostatní
2.1. Ostatní
|  |  | MJ | Poč.. | Kč/MJ | Kč celkem
- | Práce, dokumenty | Montážní a demontážní práce | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Zaregulování, uvedení do provozu | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Výroba rozvaděče | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | SW práce | DB | 32 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Vizualizace, WEB server | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Dokumentace skutečného provedení | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Revize | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Zaškolení obsluhy | cplt. | 1 | 0 | 0
- | Dodavatel MaR | Doprava celkem | cplt. | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
|  | MaR celkem bez DPH |  |  |  | 0

## ST Rozpočet
{7c601378-533f-48dd-8ca4-ba07154462f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – stavební část | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kuchyně MŠ Šumavská č.p.264, Strakonice – modernizace VZT varny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Strakonice |  |  | Datum: | 20. 4. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Strakonice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | bude určen výběrovým řízením |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Miloš Polanka |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Miloš Polanka |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kuchyně MŠ Šumavská č.p.264, Strakonice – modernizace VZT varny
Místo: |  |  | Strakonice |  |  | Datum: | 20. 4. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Strakonice |  |  | Projektant: | Ing. Miloš Polanka
Zhotovitel: |  |  | bude určen výběrovým řízením |  |  | Zpracovatel: | Ing. Miloš Polanka
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | #REF!
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ – stavební část
Stavba:
Kuchyně MŠ Šumavská č.p.264, Strakonice – modernizace VZT varny
Místo: |  |  | Strakonice |  |  | Datum: | 20. 4. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Strakonice |  |  | Projektant: | Ing. Miloš Polanka
Zhotovitel: |  |  | bude určen výběrovým řízením |  |  | Zpracovatel: | Ing. Miloš Polanka
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 |  |  | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 0.4 | 0 | 0
2,0*0,2 = 0,4
2 |  |  | Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, ručně | m3 | 0.8 | 0 | 0
Jáma : 0,53*2,25 = 1,20 – 0,4 = 0,8
3 |  |  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 0.8 | 0 | 0
4 |  |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 |  |  | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 50 m3, ručně | m3 | 2.4 | 0 | 0
6 |  |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1 | 0 | 0
7 |  |  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 2 | 0 | 0
8 |  |  | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm | m2 | 2 | 0 | 0
9 |  |  | Založení trávníku parterového výsevem v rovině | m2 | 2 | 0 | 0
10 |  |  | Směs travní hřištní III. - 0,03 kg/m2 | kg | 0.06 | 0 | 0
11 |  |  | Zalití plochy vodou, dovoz vody – 5 dnů | soub. | 1 | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 48.1651 |  | 13.3714 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 |  |  | Osazení válcovaných nosníků do maltového lože | m | 6.8 | 0 | 0 |  |  | základní | 6.77 | 46.036 | 1.943 | 13.2125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122557924
13 |  |  | Válcované nosníky L 50/50/5 mm, dl. 4x1,7=6,8 m – Pr1 | t | 0.0256 | 0 | 0
14 |  |  | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 1.3 | 0 | 0
2,0*0,65 = 1,30
15 |  |  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.015 | 0 | 0
|  |  | R10 – 6*2,0 = 12,00 * 0,617 = 7,41 | [6 empty] | základní | 40.5 | 1.0368 | 1.09 | 0.027904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322168867
R8 – 16*0,65 = 10,40 * 0,395 = 4,11
R6 – 12*1,0 = 12,00 * 0,222 = 2,66
Ztratné 5% = 0,71
16 |  |  | Hlava opěrné stěny z hlazeného cementového potěru | m2 | 0.6 | 0 | 0
2,0*0,3 = 0,6
17 |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách, plochy do 4 m2 cihelnými děrovanými příčkovkami tl. 125-140 mm | m2 | 1.65 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.662 | 1.0923 | 0.07937 | 0.13096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744390046
1. NP – 0,3*0,45 + 0,15*0,2 = 0,165
18 |  |  | Zazdívka otvorů ve stěnách plochy do 4 m2 cihelnými děrovanými bloky tl. 140 mm | m2 | 2.18 | 0 | 0
1. PP – (1,62-0,22*2) + (1,62-0,22-0,4) = 2,18
19 |  |  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 3.6 | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.3119 |  | 0.061747 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 |  |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn - na nových dozdívkách | m2 | 2.51 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.27 | 0.6777 | 0.00546 | 0.013705 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794714288
1. NP – 0,165*2 = 0,33 1. PP – 2,18
21 |  |  | Oprava štukové omítky stropů v technické místnosti v 1. PP – po ÚT | m2 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.27 | 0.0162 | 0.0157 | 0.000942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007719876
22 |  |  | Zednické začištění omítek kolem otvorů | m | 31.4 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.37 | 11.618 | 0.0015 | 0.0471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074874565
1. NP – 23,8 1. PP – 7,6
23 |  |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl. do 80 mm | m2 | 2.18 | 0 | 0
24 |  |  | Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl. 80 mm | m2 | 2.4 | 0 | 0
25 |  |  | Penetrační disperzní nátěr vnějších ploch nanášený ručně | m2 | 2.18 | 0 | 0
26 |  |  | Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná | m2 | 2.18 | 0 | 0
27 |  |  | Tenkovrstvá minerální zrnitá probarvená omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších ploch | m2 | 0.25 | 0 | 0
jen při poškození vnější zateplené fasády kolem zvětšeného otvoru – předpoklad 0,25
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
28 |  |  | Doplnění rýhy 6x6 cm cementovým potěrem v dosavadních mazaninách, uhlazení povrchu, penetrace podkladu | m | 4.2 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49.28 |  | 0.0064 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 |  |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m – předpoklad 160 m2 | m2 | 160 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.308 | 49.28 | 4e-05 | 0.0064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368178016
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
37 |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,5 m, přenosné | m2 | 20 | 0 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.41551 |  | 0 |  | 0.12006 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 |  |  | Vyvěšení plastových okenních křídel, pl. nad 1,5 m2 | ks | 4 | 0 | 0
39 |  |  | Vybourání plastových rámů oken, pl. do 2,0 m2 | m2 | 3.24 | 0 | 0
40 |  |  | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl. do 150 mm (včetně omítky), pod stropem | m2 | 0.91 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.229 | 0.20839 | 0 | 0 | 0.117 | 0.10647 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344642560
1. NP : (0,45*0,45-0,32*0,21)*2+0,45*0,45-0,21*0,11+0,95*0,45-0,32*0,21+0,5*0,2 = 0,91
41 |  |  | Bourání příček ze skleněných tvárnic 20x20 cm, pod stropem | m2 | 0.1353 | 0 | 0
1. NP : 0,45*0,45-0,32*0,21 = 0,1353
42 |  |  | Bourání stěn z keramických děrovaných cihel, tl. do 500 mm | m2 | 0.123 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.301 | 0.037023 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01107 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961764927
1. NP : prohloubení otvoru v obvodové stěně 0,55*0,2+0,05*0,25 = 0,123
43 |  |  | Bourání vnějšího zateplovacího systému – prohloubení otvoru, provést řezáním a bez poškození vnější fasády | m2 | 0.123 | 0 | 0
44 |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů (jeden otvor) | m | 0.15 | 0 | 0
45 |  |  | Bourání ŽB opěrné stěny z bednících dílců, betonu a výztuže | m3 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.405 | 0.1701 | 0 | 0 | 0.006 | 0.00252 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441132036
Na stranách ponechat kapsy pro napojení nové stěny a betonářskou výztuž
46 |  |  | Řezání stávajících betonových mazanin hl do 100 mm | m | 8.4 | 0 | 0
47 |  |  | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 150 mm, plocha do 4 m2 | m2 | 0.252 | 0 | 0
4,2*0,06 = 0,252
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3319 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.3 | 0 | 0 |  |  | základní | 2.42 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108605245
1.PP : OS – 0,42*2200 = 924, drážka – 0,06*0,06*2200 = 33; 924+33 = 957 kg = 1000 kg
1. NP : (0,123*0,5+0,91*0,15+0,13*0,13)*1300 = 280 kg = 300 kg
49 |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.3 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.125 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876043850
50 |  |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.9 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.006 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150202271
51 |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního odpadu | t | 1.3 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507178734
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.484 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 |  |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 2.1 | 0 | 0 |  |  | základní | 4.04 | 8.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170423576
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.437 |  | 0.05286 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
29 |  |  | Montáž nopové fólie svisle | m2 | 2 | 0 | 0
30 |  |  | Fólie nopová GUTTABETA S tl. 0,5 mm 2,0x10 m | m2 | 2 | 0 | 0
31 |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.001 | 0 | 0
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
32 |  |  | Demontáž oplechování parapetů okna – odborná, zachovat výrobek | m | 3.6 | 0 | 0
33 |  |  | Úprava oplechování parapetu okna k znovupoužití | ks | 2 | 0 | 0
34 |  |  | Montáž oplechování rovné okapové hrany | m | 3.6 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
35 |  |  | Demontáž ocelové mříže z okenního otvoru, uskladnění u investora | ks | 1 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.581 |  | 0.00597 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 |  |  | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m (oprava stěn před výmalbou) | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.069 | 0.69 | 0.00045 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981288119
54 |  |  | Zakrytí vnitřních ploch stěn a zařízení v místnostech výšky do 3,80 m před výmalbou | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.016 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912743710
55 |  |  | Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 110 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389306627
56 |  |  | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.033 | 0.099 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080142097
57 |  |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – nové omítky | m2 | 3 | 0 | 0 |  |  | základní | 0.064 | 0.192 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928422093
58 |  |  | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 488.1 | 0 | 0
1. PP :
46,15*3,85-1,8*0,9*2-2,7*0,9*2-1,8*2,1+110,0 = 276,0
1.NP :
sklad zeleniny: 8,4+14,4*0,75-0,9*0,75-0,9*0,5 = 18,1
Šatna: 8,65+11,9*3,0-0,9*2,0*2 = 8,4
sklad: 5,2+9,2*,75 = 12,1
lednice: 4,90+9,0*0,75 = 11,7
potraviny: 2,8+6,8*3,0-0,9*2,0 = 21,40
úklid: 3,4+7,4*0,75 = 9,0
chodba: 35,35+41,3*2,9-1,55*2,0*2-0,9*1,9*9-1,6*1,9 = 131,4
celkem = 212,1
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 |  |  | Zařízení staveniště | % | 2 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 402515129
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 |  |  | Provozní vlivy | % | 2 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1972815495