## VZT Souhrn
V Ý K A Z V Ý M Ě R
KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VZDUCHOTECHNIKA
| Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál | 0
| Požární, tepelné a protihlukové izolace | 0
| Demontáže | 0
| VZT - Vedlejší náklady | 0
| Zaregulování systému | 0
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace | 0
| Stavební přípomoce | 0
| Zdravotní instalace | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA | 0
| VYTÁPĚNÍ | 0
| MĚŘENÍ A REGULACE ( MaR ) | 0
| ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0
| C E L K E M | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH

## VZT Výkaz Výměr
č. pol. | popis položky - výkaz výměr |  | počet | MJ | Kč/mj | Celkem Kč | Součet
KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY
V Z D U C H O T E C H N I K A
ZAŘÍZENÍ č. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - větrání kuchyně
SESTAVA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
1.1 | Sestavná VZT jednotka s rekuperací tepla do vnitřního prostředí |  | 1 | ks | 0 | 0
přívod 3 900 / odvod 3 600 m3/h, externí tlaková rezerva přívod 350 / odvod 450 Pa
Hmotnost 805 kg
POZOR !
Jednotka bude do 1. PP transportována otvorem po vybouraném okně výšky 900 mm a šířky 1800 mm
po jednotlivých komorách a sestavena až v 1. PP.
Komora deskového rekuperátoru bude připravena na rozložení.
sestavná, (např. REMAK Aeromaster XP06 - OD219869)
| Regulace VZT jednotky - bez řídícího systému - v dodávce směšovací uzel vodního ohřívače. |  | 1 | ks | 0 | 0
Parametry pláště dle EN 1886:
Vnější plášť - Lakovaný plech (RAL 9002)
Vnitřní plášť - Pozinkovaný plech
Mechanická stabilita D2(M)
Netěsnost skříně L1(M)
Termická izolace T4(M)
Faktor tepelných mostů TB3(M)
Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9)
Přívod
3 900 m3/h, externí tlaková rezerva 350 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 58 / 79 / 54 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,38 m/s
SFPvi 1092 W.m-3.s
Odvod
3 600 m3/h, externí tlaková rezerva 450 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 59 / 79 / 56 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,2 m/s
SFPvi 1290 W.m-3.s
Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Teplovodní ohřívač 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"
Sestava komponentů zažízení:
Přívod
Tlumící vložka 650x600 mm
Klapka vnitřní uzavírací
Filtr kapsový, třída filtrace M5
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Teplovodní ohřívač 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"
Tlumící vložka 600x350 mm
Odvod
Tlumící vložka 650x600 mm
Filtr tukový G3
Filtr kapsový, třída filtrace G4
Deskový rekuperátor s By-passem
Sekce eliminátoru kapek
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%, EC motor 2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Klapka vnitřní uzavírací
Tlumící vložka 600x350 mm
Souprava pro odvod kondenzátu 2x
Směšovací uzel SUMX 1/EU (1)
Základový rám 300 mm
| Dodávka VZT jednotky |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT jednotky + doprava + montážní materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
STROJOVNA V 1. PP
1.2 | Vestavný tlumič hluku do potrubí z pozink. plechu 600x350/1000 |  | 4 | ks | 0 | 0
(šířka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 3 kulisy délka 1000mm)
(např. TKU 60-35 Remak)
1.3 | Protidešťová zaluzie z pozink. plechu 630x630 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Pozední rám protidešťové žaluzie 630x630 |  | 1 | ks | 0 | 0
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 65 | m2 | 0 | 0
ve vodotěsném provedení
1.4 | Trouba 630x630/300 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.5 | Přechod pravoúhlý 630x630/600x350 - 500 | 1 | [5 empty] | 2
1.6 | Odskok 600x350/1000 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.7 | Oblouk 600x350-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.8 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.9 | Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.10 | Trouba 650x350/500 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.11 | Přechodové koleno 600x650/350x650-90°/R150 (ostré) | 2 | [5 empty] | 6
1.12 | Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 200 | 1 | [5 empty] | 1
1.13 | Trouba 600x350/300 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.14 | Oblouk 600x350-45°/150 | 2 | [5 empty] | 3
1.15 | Trouba 600x350/1000 V.P. | 2 | [5 empty] | 4
1.16 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.17 | Trouba 600x350/300 | 1 | [5 empty] | 1
1.18 | Přechodový oblouk 630x350/600x350-90°/R150 | 1 | [5 empty] | 3
1.19 | Odskok 630x350/400 - 200 | 2 | [5 empty] | 2
1.20 | Trouba 600x350/500 V.P. | 2 | [5 empty] | 2
1.21 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.22 | Trouba 600x350/500 | 1 | [5 empty] | 1
1.23 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.24 | Přechodové koleno 650x600/350x600-90°/R150 (ostré) | 1 | [5 empty] | 3
1.25 | Trouba 600x350/1000 V.P. | 1 | [5 empty] | 2
1.26 | Oblouk 350x600-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
1.27 | Trouba 600x350/2000 V.P. | 1 | [5 empty] | 4
1.28 | Oblouk 600x350-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.29 | Odskok 600x350/300 - 100 | 1 | [5 empty] | 1
1.30 | Přechod pravoúhlý 630x350/600x350 - 250 | 1 | [5 empty] | 1
59
| Dodávka VZT - Strojovna 1. PP |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Strojovna 1. PP |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ PROSTOR 1. NP
| Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného |  | 4 | m2 | 0 | 0
ve vodotěsném provedení
1.31 | Přechod pravoúhlý 700x400/400x350 - 350 | 1 | [5 empty] | 2
1.32 | Oblouk 400x400-90°/150 | 1 | [5 empty] | 2
| Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 21 mm, čtyřhranného průřezu |  | 45 | m2 | 0 | 0
AL.P tl. 21 mm, oboustranná fólie 80 mm
ve vodotěsném provedení
1.34 | Trouba 400x400/1500 | 1 | [5 empty] | 3
1.35 | Trouba 400x400/2000 V.P. s nástavcem pro vyústku 560x200/200 | 1 | [5 empty] | 4
1.36 | Oblouk 400x400-90°/100 | 2 | [5 empty] | 4
1.37 | Trouba 400x400/2000 | 3 | [5 empty] | 12
1.38 | Trouba 400x400/1000 V.P. | 2 | [5 empty] | 4
1.39 | Oblouk 400x400-90°/150 | 3 | [5 empty] | 6
1.40 | Trouba 400x400/1500 V.P. | 1 | [5 empty] | 3
1.41 | Přechod pravoúhlý 500x350/400x400 - 400 | 1 | [5 empty] | 2
1.42 | Odskok 350x500/900 - 75 | 1 | [5 empty] | 2
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.43 | Trouba 500x350/1000 V.P. | 1 | [5 empty] | 2
1.44 | Trouba 630x350/4000 V.P. | 1 | [5 empty] | 8
1.45 | Přechod pravoúhlý 400x700/350x630 - 300 | 1 | [5 empty] | 1
| Dodávka VZT - Prostor vnitřní 1. NP |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Prostor vnitřní 1. NP |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
VENKOVNÍ PROSTOR
| Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 30 mm, čtyřhranného průřezu do venkovního prostředí |  | 32 | m2 | 0 | 0
AL.P tl. 30 mm, oboustranná fólie 80/200 mm
ve vodotěsném provedení
1.47 | Trouba 630x250/2500 V.P. | 2 | [5 empty] | 9
1.48 | Odskok 250x630/600 - 100 | 2 | [5 empty] | 3
(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
1.49 | Přechodový oblouk 350x630/250x630-90°/R150 | 4 | [5 empty] | 10
1.50 | Přechod pravoúhlý 350x500/250x630 - 300 | 1 | [5 empty] | 1
1.51 | Oblouk 350x500-90°/150 | 1 | [5 empty] | 3
1.52 | Trouba 630x350/500 V.P. | 1 | [5 empty] | 1
1.53 | Přechodový oblouk 400x630/250x630-90°/R150 | 1 | [5 empty] | 3
1.54 | Hlavice výfuková čtyřhranná 400x630/250 (50) - (trouba) | 1 | [5 empty] | 1
| se sítem, velikost ok 16 mm | [6 empty] | 31
se sítem, velikost ok 16 mm
| Dodávka VZT - Venkovní prostor |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Venkovní prostor |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ č. 2 – Odvod tepelné zátěže od lednic
2.1 | Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 200, tříotáčkový, tiché provedení |  | 1 | ks | 0 | 0
(např. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovní bod ventilátoru – 450 m3/h (při 230 Pa)
102/ 92/ 90 W /230V, 910/780/690 m3/h, 2170/1870/1660 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí 66 / 65 / 48 dB(A)
| Spojovací manžeta DN 200 |  | 2 | ks | 0 | 0
2.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 900 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
2.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 600 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
2.4 | Výfukový kus s ochrannou síŤkou DN 250 pozink |  | 1 | ks | 0 | 0
2.5 | Oblouk segmentový 90° DN 200 |  | 4 | ks | 0 | 0
2.6 | Oblouk segmentový 45° DN 200 |  | 2 | ks | 0 | 0
2.7 | Přechod osový 250/200 |  | 1 | ks | 0 | 0
2.8 | Potrubí spiro DN 200 |  | 4 | m | 0 | 0
2.9 | Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 2 | m | 0 | 0
| Dodávka VZT - Zařízení č. 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2 |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání skladů a úklidu
3.1 | Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 125, dvouotáčkový, tiché provedení |  | 1 | ks | 0 | 0
(např. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovní bod ventilátoru – 110 m3/h (při 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m3/h, 2100/1650 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí 56 / 54 / 45 dB(A)
| Rychloupínací spona VBM DN 125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.2 | Tlumič hluku do potrubí DN 125, l = 600 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
3.3 | Talířový ventil odvodní kovový DN 125 |  | 3 | ks | 0 | 0
| Montážní kroužek k talířovému ventilu DN 125 |  | 3 | ks | 0 | 0
3.4 | Odbočka jednostranná 90° 125/125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.5 | Oblouk segmentový 90° DN 125 |  | 4 | ks | 0 | 0
3.6 | Oblouk segmentový 45° DN 125 |  | 2 | ks | 0 | 0
3.7 | Potrubí spiro DN 125 |  | 6 | m | 0 | 0
3.8 | Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 2 | m | 0 | 0
| Dodávka VZT - Zařízení č. 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 3 |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
| Dodávka a Montáž VZT + doprava + montážní materiál | [5 empty] | 0
POŽÁRNÍ, TEPELNÉ A PROTIHLUKOVÉ IZOLACE
| Tepelná izolace pravoúhlého VZT potrubí, desky z minerální vlny tl. 40 mm s AL folií vyztuženou skelnou mřížkou |  | 88 | m2 | 0 | 0 | 0
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. NP - místnost úklidu proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. PP - proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace tlumičů hluku z. pozink. v 1. PP - proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
| DEMONTÁŽE |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Veškeré stávající VZT zařízení přívodního vzduch se demontuje. Vymění se vyústky odvodního vzduchu.
(rozsah demontáží je patrný z výkresů č. 05 DEMONTÁŽE 1.NP )
Demontáže v 1.NP:
vzduchotechnická jednotka přívodního vzduchu Remak Aeromaster NT 40 v šatně zaměstnanců
ventilátor odvodního vzduchu z kuchyně včetně vzduchovodů 700x400 v místnosti úklidu – 5 bm ( 11 m2)
ventilátor odvodního vzduchu ze skladů včetně vzduchovodů 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm ( 4 m2)
vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech a chodbě 315x200 11 bm ( 12 m2)
protidešťová žaluzie 700x400 přívodního vzduchu na fasádě
protidešťová žaluzie 500x250 odvodního vzduchu ze skladů na fasádě
vyústky odvodního vzduchu 200x100 ve skladech a úklidu– 6 ks
Doprava demontovaného materiálu do kontejneru před budovu
Ekologická likvidace demontovaného materiálu - odvoz oprávněné osobě k likvidaci
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
| VZT - Vedlejší náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště, úklid staveniště
VZT - Ostatní náklady
| Zaregulování vzduchotechnického zařízení |  | 4 | h | 0 | 0 | 0
| Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, |  | 24 | h | 0 | 0 | 0
zkoušky a revize zařízení,
dokumentace skutečného provedení
| Stavební přípomoce - zajistí profese VZT |  | 4 | h | 0 | 0 | 0
Úpravy prostupů ve stavebních konstrukcích
Montážní lešení
| Zdravotní instalace - zajistí profese VZT |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Odvodnění rekuperátoru a eliminátoru kapek VZT jednotky
Odvod kondenzátu potrubím PPR 32 v drážce v podlaze do stávající jímky v podlaze - 7 bm
Montáž odvaděčů kondenzátu (dodávka odvaděčů součást VZT jednotky)
UT - samostatná část dokumentace
Montáž a napojení směšovacího uzle ohřívače VZT jednotky
Směšovací uzel (čerpadlo a třícestný ventil) je součástí dodávky VZT jednotky
Teplovodní přípojka neregulované topné vody ve strojovně v 1. PP
ELEKTRO a MaR - samostatná část dokumentace
Připojení jednotky na el. síť
Skříň rozvaděče MaR
Regulace VZT jednotky
Řídící systém MaR s možností ovládání z webového prohlížeče
a sledování prostřednictvím vizualizačního programu
Regulace výkonu motorů
Regulace výkonu teplovodního ohřívače
Signalizace znečištění filtrů
Protimrazová ochrana rekuperátoru a ohřívače
Propojení prvků MaR, dodávka kabeláže + nosných kabelových konstrukcí
Oživení zařízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení
Připojení ventilátorů (větrání skladů) na el. síť a jejich ovládání - 2 ks
STAVBA - samostatná část dokumentace
Bourací práce:
zvětšen otvor (prohlouben) v obvodové stěně skladu zeleniny. v 1. NP
v 1. NP zvětšeny čtyři prostupy v příčkách po demontáži vzduchovodu 315x 200 větrání
skladů + jeden skleněnými tvárnicemi
v. 1. PP budou vybourány 2 plastová okna
vybourána opěrná stěna z šalovacích tvárnic a proveden svahovaný výkop
Stavební práce:
dozdívky v obvodových stěnách 2x prostup v 1. NP + okenních otvorů v 1.PP
drážka v podlaze pro odvod kondenzátu z jednotky do jímky v podlaze
doplnění opěrné zdi
začištění prostupů, opravy omítek
výmalby skladů a dotčených prostorů v 1. NP
| C E L K E M | [5 empty] | 0